档案编号：SH-2023-SY-XZPJ-0105

版        次：6

胜利油田东胜精攻

石油开发集团股份有限公司

安全现状评价报告

（正本）

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

二〇二三年七月

胜利油田东胜精攻

石油开发集团股份有限公司

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：柳绪颂

报告完成日期：2023年7月

前  言

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）、《安全生产许可证条例》（国务院令〔2014〕第653号）等规定的要求，受被评价单位的委托，山东实华安全技术有限公司承担了胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司，以下简称“东胜公司”的安全现状评价工作。

本公司在被评价单位对其提交资料真实性负责的前提下，遵循国家和省有关法律、法规和政策要求，按照科学、客观、公正的原则开展评价工作。

安全评价人员在认真研究分析被评价单位提供的文件资料和现场收集到的相关资料、信息并进行现场检查的基础上，根据《安全评价通则》等有关规定和标准，编制了安全现状评价报告。本报告对被评价单位的安全管理状况给予客观的评价，对存在的问题提出相应的安全对策措施及建议，为被评价单位的运行管理给予指导，并为应急管理部门进行监督检查以及安全生产许可证颁发管理机关受理被评价单位申办非煤矿山安全生产许可证提供必要的条件。

评价项目组

2023年7月

目录

1  总则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价范围	1

1.3  评价依据	1

1.4  评价程序	9

2  项目概况	12

2.1  企业基本情况	12

2.2  油气田基本情况	18

2.3  设备设施及生产作业现状	19

2.4  安全管理现状	51

2.5  变更情况	52

3  主要危险、有害因素辨识与分析	53

3.1  主要物质危险有害因素分析	53

3.2  生产作业危险、有害因素分析	57

3.3  设备设施危险、有害因素分析	65

3.4  公用工程及辅助生产设施危险、有害因素分析	78

3.5  社会和自然环境危险因素分析	80

3.6  危险化学品重大危险源辨识及分级	82

3.7  危险有害因素分布	84

4  现状评价单元划分及评价方法选择	85

4.1  评价单元划分	85

4.2  评价方法选择	86

5  设施设备及生产作业单元评价	88

5.1  采油（气）系统单元	88

5.2  采出水处理及注入系统单元	88

5.3  油气集输系统单元	89

6  安全管理单元	91

6.1  安全管理现状评价	91

6.2  安全检查表	122

6.3  安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	123

7  事故发生的可能性及其严重程度的预测	130

8  事故案例	139

8.1  未停机核实井号，曲柄击中肩部	139

8.2  管线油气泄漏、引发爆炸伤人	139

8.3  高压水伤害事故	140

8.4  罐车坠落事故	140

8.5  本工程借鉴	141

9  安全对策措施及建议	142

9.1  本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况	142

9.2  改进及改善的对策措施与建议	154

10  安全现状评价结论	156

11  与被评价单位交换意见	157

附录1  原油检测报告	158

附录2  危险有害物质特性表	167

附录3  现场安全检查表	172

附录3-1  采油（气）系统单元	172

附录3-2  采出水处理及注入系统单元	178

附录3-3  油气集输系统单元	182

附录3-4  安全管理单元	350

附录4  东胜公司提供的资料目录	359

附录5  安全生产许可证延期换证现场复核问题修改说明确认单	361

1  总则

1.1  评价目的

按照《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号，2015修订版，应急部公告〔2018〕12号修正）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

通过对东胜公司现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的作法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

1.2  评价范围

本次安全评价范围为：东胜公司及所属职能部门、基层单位的安全管理情况；东胜公司所辖中国石油化工股份有限公司采矿许可范围内的陆上采油（气）的设备设施及生产作业活动。

凡涉及东胜公司的环保问题、职业卫生评价、厂外运输车辆等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围内。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号，2015修订版），企业安全生产许可证申请范围为：陆上采油（气），本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

1.3  评价依据

1.3.1  法律

1.《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2002〕第70号，2021年6月10日中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修改）

2.《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

3.《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

4.《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）

5.《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）

6.《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）

7.《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

8.《中华人民共和国行政许可法》（2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正）

9.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令第30号，2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自2010年1月1日起施行）

1.3.2  行政法规

1.《安全生产许可条例》（国务院令〔2004〕第397号，根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）

2.《工伤保险条例》（国务院令〔2003〕第375号公布，国务院令〔2010〕第586号修订）

3.《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2002〕第344号公布，国务院令第591号、国务院令第645号修订）

4.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第493号）

5.《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2003〕第373号公布，国务院令〔2009〕第549号修订）

6.《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号）

1.3.3  部门规章

1.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修订，2015年5月1日起施行）

2.《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）（根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

3.《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令〔2007〕第13号，2015修订版）

4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2007〕第16号）

5.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号，2015修订版）

6.《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）

7.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2011〕第40号，2015修订版）

8.《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第44号，2015修订版）

9.《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2013〕第62号，2015修订版）

10.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修改）

11.《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局〔2013〕第24号令）

12.《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告〔2015〕第5号，应急部公告〔2022〕8号修正）

13.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年12月12日施行）

14.《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）

15.《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

16.《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

17.《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事〔2017〕118号）

18.《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急〔2019〕8号）

19.《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）

20.《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令〔2011〕第140号）

21.《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（市场监管总局〔2019〕第3号，2019年6月1日起实施）

22.应急管理部危化监管二司关于印发《陆上石油天然气开采安全风险评估工作方案》的通知（应急危化二〔2022〕3号）

23.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，安监局令〔2015〕80号、应急部公告〔2018〕12号修正）

1.3.4  地方性法规、规章和规范性文件

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

- 《山东省特种设备安全条例》（2015年12月3日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年3月1日山东省人民政府令第260号；2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订；2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发〔2009〕133号）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发〔2021〕50号）

- 《关于实施企业安全生产标准化建设定级办法的通知》（鲁应急发〔2022〕5号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令〔2021〕第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令〔2021〕第342号；2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订并实施）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令〔2022〕第347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令〔2020〕第331号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发〔2015〕151号）

- 《关于强化企业安全生产主体责任落实的意见》（鲁应急发〔2019〕75号）

- 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字〔2021〕60号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发〔2022〕4号）

- 关于实施《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知（鲁应急发〔2022〕5号）

- 关于印发《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》的通知（鲁应急发〔2022〕6号）

- 关于印发《重点行业领域重大安全风险隐患清单》的通知（鲁安发〔2022〕11号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于开展全员定向安全生产大培训工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕20号）

- 山东省应急管理厅关于印发《山东省危险化学品生产经营单位重点生产安全行为负面清单》的通知（鲁应急字〔2022〕124号）

- 《关于扎实落实“开工第一课”制度加强企业复工复产期间安全防范的通知》（鲁安办字〔2023〕1号）

1.3.5  国家标准

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《推车式灭火器》（GB8109-2005）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）

- 《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）

- 《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《一般压力表》（GB/T1226-2017）

- 《火灾分类》（GB/T4968-2008）

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）

- 《安全阀一般要求》（GB/T12241-2021）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）

- 《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T23258-2020）

- 《钢丝绳安全使用和维护》（GB/T29086-2012）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《全焊接球阀的安装使用维护方法》（GB/T38202-2019）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

- 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T50393-2017）

- 《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）

- 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892-2013）

1.3.6  行业、地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《石油行业安全生产标准化 陆上采油实施规范》（AQ2042-2012）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油天然气工程建筑设计规范》（SY/T0021-2016）

- 《石油工业用加热炉安全规程》（SY/T0031-2012）

- 《油气田变配电设计规范》（SY/T0033-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油田地面工程建设规划设计规范》（SY/T0049-2006）

- 《油气田防静电接地设计规范》（SY/T0060-2017）

- 《原油热化学沉降脱水设计规范》（SY/T0081-2010）

- 《除油罐设计规范》（SY/T0083-2008）

- 《油气厂、站、库给水排水设计规范》（SY/T0089-2019）

- 《油气输送管道工程竣工验收规范》（SY/T4124-2020）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《原油管道运行规范》（SY/T5536-2016）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《原油及轻烃站（库）运行管理规范》（SY/T5920-2007）

- 《油（气）田容器、管道和装卸设施接地装置安全规范》（SY/T5984-2020）

- 《油气管道仪表及自动化系统运行技术规范》（SY/T6069-2020）

- 《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2017）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《钢质原油储罐运行安全规范》（SY/T6306-2020）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《抽油机防护推荐作法》（SY/T6518-2012）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《油气管道安全预警系统技术规范》（SY/T6827-2020）

- 《油气田及管道工程雷电防护设计规范》（SY/T6885-2020）

- 《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T6966-2013）

- 《油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范》（SY/T6968-2021）

- 《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》（SY/T7036-2016）

- 《油气田工程安全仪表系统设计规范》（SY/T7351-2016）

- 《本安型人体静电消除器安全规范》（SY/T7354-2017）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境应急救援规范》（SY/T7357-2017）

- 《硫化氢环境原油采集与处理安全规范》（SY/T7358-2017）

- 《防静电安全技术规范》（SY/T7385-2017）

- 《油气管道完整性管理等级评估规范》（SY/T7472-2020）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T7628-2021）

- 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

- 《压力容器定期检验规则》（TSG R7001-2013）

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）

- 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）

- 《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB37/T 3331-2018）

- 《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T 3332-2018）

1.3.7  其他支持性依据

1.安全评价委托书；

2.东胜公司提供的有关文件、资料。

1.4  评价程序

评价报告的编制程序包括以下几个步骤：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法：定性、定量分析与评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全评价报告。

1.前期准备。收集现场资料，进行现场调查，掌握（了解）被评价单位的情况。

2.危险、有害因素和事故隐患的识别。针对评价对象的生产运行情况及设施、设备的特点，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位的主要危险特性，有无重大危险源，以及可以导致重大事故的缺陷和隐患。

3.实施评价。根据被评价单位的特点，采用适合（合适）的安全评价方法，对该单位生产工艺、安全管理状况等内容进行科学、全面、系统的分析评价，辨识分析其作业活动中其存在的危险、有害因素，审查设施、设备、装置实际运行状况及安全管理制度、重大危险源管理、事故应急救援预案及演练等安全管理状况，确定其与法律、法规、规章、标准、规范的符合性，查找存在的事故隐患、缺陷，预测发生事故或造成职业危害的可能性及严重成程度。

4.确定设施、设备、装置实际运行状况及管理状况，（安全设施、设备是否齐全、可靠，安全技术保障措施是否完善、有效）查找企业存在的事故隐患、缺陷，提出合理可行的对策措施建议，为企业进一步完善安全生产条件和实施安全生产许可证制度提供充分依据。

5.确定安全对策措施及建议。综合评价结果，提出相应的安全对策措施及建议，并按照安全风险程度的高低进行解决方案的排序。

6.评价结论。根据评价结果明确指出被评价单位当前的安全状态水平，提出安全可接受程度的意见。

7.编制安全现状评价报告。总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。本次评价工作程序如图1.4-1所示。

图1.4-1  安全现状评价程序框图

2  项目概况

2.1  企业基本情况

2.1.1  企业简介

东胜公司成立于1993年5月，目前已运营30年，以石油、天然气勘探、开发为主营业务，是国内陆上石油行业第一家以股份制形式、油地结合开发难动用储量的油公司。

涉及企业机密，不予公开。

营业执照复印件见附件1，原安全生产许可证复印件见附件2。

表2.1-1  东胜公司主要信息表

| 企业名称 | 胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 | 统一社会 信用代码 | 91370000164728882C |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 | 股份有限公司 | 法定代表人 | 朱x涛 |
| 地址 | 东营市东营区西四路260号 | 企业人数 | Xx |
| 成立时间 | 1993年05月15日 | 开发面积 | 1396km2 |
| 经营范围 | 中国石油化工股份有限公司矿业权范围内的石油、天然气勘查、开发。（有效期限以许可证为准）。房地产开发；钻采设备、材料销售及技术服务；电子仪表、电子机械产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |  |
| 安全生产许可证号 | （鲁）FM安许证字〔2020〕00-0074 |  |  |
| 许可证范围 | 陆上采油（气） |  |  |
| 安全生产许可证 有效期 | 2020.07.19-2023.07.18 |  |  |

2.1.2  机构设置

涉及企业机密，不予公开。

2.1.3  地理位置

涉及企业机密，不予公开。

2.1.4  自然环境

2.1.4.1  东营

东营地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。春季回暖快，降水少，风速大，气候干燥；夏季气温高，湿度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾害等。

（1）气温

东营地区常年平均气温12.8℃。1月最冷，月平均气温-3.0℃；7月最热，月平均气温26.6℃。年内温差为29.6℃。极端最高气温多出现在6~7月，极端高温为东营黄河三角洲41.5℃；极端最低气温多出现在1~2月，极端低温为-23.3℃。

（2）降水

东营地区年平均降雨量为544.4mm，年度变化幅度较大，降雨量最多的年份为1003.8mm，降雨量最小的年份为322.7mm，属降雨不稳定地区。全年降雪量偏少，历年各月平均降雨量最多的是七月，为183.4mm，最少的是1月为3.4mm。

（3）风况

东营地区是多风地区，年平均风速3.7m/s，全年以3～6月较大，其中四月最大，九月份最小。风向随季节性有明显变化。夏季盛行SE风，冬季盛行NW风。全年各风向平均风速以NNE、NE、ENE最大。以S、SE、SW风速最小。

（4）地震烈度

抗震设防烈度为7度；设计基本地震加速度值为0.10g；第三组。

2.1.4.2  滨州

（1）气温

滨州地区年平均气温12.9℃；最高年平均气温18.2℃；最低年平均气温7.4℃；七月平均气温22.1℃；一月平均气温-2.7℃；最高温度40.7℃；最低温度-17.3℃。

（2）降水

滨州地区年平均降水量549.8mm；年最大降水量968.4mm；年最小降水量319.5mm；日最大降水量150.4mm。

（3）风况

滨州地区年主导风向东南风，频率8-10%；最大频率风向东南风；最小频率风向北北东。

（4）地震烈度

抗震设防烈度为7度；设计基本地震加速度值为0.10g；第三组。

2.1.4.3  淄博

（1）气温

淄博地区年平均气温11.9~13.1℃；最高年平均气温19℃；最低年平均气温7℃；七月平均气温22℃；一月平均气温-7℃；极端最高温42.1℃；极端最低温度-23℃。

（2）降水

淄博地区年均降水量为550～800mm，一般集中在6-10月份，占全年降水的78.7%，各月降水悬殊，年内各季降水量相差悬殊，稳定性差。

（3）风况

淄博地区年主导风向为西南风和南风，频率12%以上；全年平均风速3.4m/s，最大频率风向南南西，频率30%~40%。

（4）地震烈度

抗震设防烈度为7度；设计基本地震加速度值为0.10g；第一组。

2.1.4.4  潍坊

（1）气温

潍坊地区全年平均气温为12.5℃，最冷为1月份，月均气温为-2.9℃，最热是7月，月均气温为26.1℃。

（2）降水

潍坊地区平均降水量在650mm左右，一般集中在6-9月份，占全年降水的76.3%，各月降水悬殊，年内各季降水量相差悬殊，稳定性差。

（3）风况

潍坊地区冬夏风变化有明显的季风特征，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，多大风天气。

（4）地震烈度

抗震设防烈度为7度；设计基本地震加速度值为0.15g；第二组。

2.1.5  社会环境

东胜公司辖区十分分散，地理位置上油区分布在东营、滨州、淄博、潍坊等4地市11个县区内，由10个采油管理区管理。井场、站场及管线主要分布于城区边缘、农田和荒地中，部分井场、站场周围分布有民居、厂矿企业、公路等设施。

2.2  油气田基本情况

2.2.1  油气藏基本情况

东胜公司采矿区域涉及牛庄油气田、东风港油气田、大芦湖油气田、潍北油气田等。东胜公司提供有以上油气田的采矿许可证，采矿许可证统计情况见表2.2-1。采矿许可证见附件3。

表2.2-1  采矿许可证统计表

涉及企业机密，不予公开。

2.2.2  原油天然气产量

东胜公司主要生产原油和天然气，其产量见下表。

表2.2-2  近三年原油天然气产量

涉及企业机密，不予公开。

2.2.3  地面设施基本情况

截止到2023年4月份，东胜公司主要生产设施见表2.2-3。

表2.2-3  主要生产设施统计表

涉及企业机密，不予公开。

2.3  设备设施及生产作业现状

2.3.1  采油（气）系统

2.3.1.1  原油开采

东胜公司原油的开采，主要以机械采油为主。目前东胜公司采用有杆泵采油方式，抽油机有常规游梁式抽油机、双驴头抽油机和皮带式抽油机，另外还采用少量地面驱动螺杆泵采油。

1.游梁式抽油机

游梁式抽油机主要由游梁—连杆—曲柄机构、减速箱、动力设备和辅助装备等四大部分组成。

工作时，电动机的传动经变速箱、曲柄连杆机构变成驴头的上下运动，驴头经光杆、抽油杆带动井下深井泵的柱塞作上下运动，从而不断地把井中的原油抽出井筒。

抽油装置示意图见2.3-1。

图2.3-1  抽油装置示意图

注：1-吸入阀；2-泵筒；3-柱塞；4-排出阀；5-抽油；6-油管；7-套管；8-三通；9-盘根盒；10-驴头；11-游梁；12-连杆；13-曲柄；14-减速箱；15-动力机。

图2.3-2  游梁式抽油装置示意图

注：1-刹车装置；2-电动机；3-减速箱皮带轮；4-减速箱；5-输入轴；6-中间轴；7-输出轴；8-曲柄；9-连杆轴；10-支架；11-曲柄平衡块；12-连杆；13-横梁轴；14-横梁；15-游梁平衡块；16-游梁；17-游梁轴；18-驴头；19-悬绳器；20-底座。

2.皮带式抽油机

常用的皮带式抽油机，主要由六大系统组成：动力传动系统、换向系统、平衡系统、悬重系统、润滑系统、电控系统。

图2.3-3  皮带式抽油装置示意图

3.地面驱动螺杆泵

地面驱动螺杆泵采油系统由螺杆泵、抽油杆柱、抽油杆柱扶正器及地面驱动系统等组成。其工作原理是：地面动力带动抽油杆柱旋转，使螺杆泵转子随之一起转动，产出液经螺杆泵下部吸入，由上端排出，并沿油管柱向上流动。

图2.3-4  电潜泵采油系统示意图

2.3.1.2  油气计量

东胜公司现有计量站28座，计量站一般布置在8～12口井的适当位置上，每口井单管油气混输集中到计量站。单井来的油气先经过加热炉加热，之后进计量分离器分别对油、气计量，完成计量后的油、气再度混合进集油管线出站输至接转站。

2.3.2  注入系统

提高采收率和采油速度，东胜公司目前采用注水与机械采油结合的开发措施，通过注水井向油层注水补充能量，保持油层压力。

油田注水工艺，根据油田不同开发阶段的需要，在分层注水方面主要采取固定配水管柱、偏芯配水管柱和空芯配水管柱等工艺技术；在水井解堵增注方面主要采取化学解堵增注和物理解堵增注工艺技术。

2.3.2.1  注水站

注水站是注水系统的核心部分，其主要作用是将来水升压，以满足注水井对注水压力的要求。站内注水工艺流程为：

来水进站计量水质处理储水罐泵出

注水站的主要设备有：储水罐及水处理设备、高压泵组、流量计和分水器。

2.3.2.2  配水间

配水间用来调节、控制和计量注水井的注水的注水量，分为单井配水间和多井配水间两种。其主要设施为分水器、正常注水和旁通备用管汇、压力表和流量计。

2.3.2.3  注水井

注入水从地面进入地层的通道，井口装置与自喷井相似；不同点是无清蜡闸门，不装油嘴，同时承高压。除井口装置外，注水井内还根据注水要求下有相应的注水管柱。

2.3.2.4  注水管道

东胜公司注水管道有金属管道和玻璃钢增强复合管。管网以枝状为主，自注水站敷设至配水间和各注水井。

2.3.3  油气集输系统

采油管理区所辖各油井采出液采用单井拉油方式或者管道输送到集输泵站（联合站、接转站），进行沉降脱水处理，低含水原油通过装车外销炼油厂或者通过管道输送到联合站进一步处理。沉降出的含油采出水进行精细过滤处理，合格采出水回注地层或者回灌。

涉及企业机密，不予公开。

2.4  安全管理现状

东胜公司于2005年7月18日取得山东省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》。此后，分别于2008年、2011年、2014年、2017年批准延续使用。2020年，批准的《安全生产许可证》编号为：（鲁）FM安许证字〔2020〕00-0074。

东胜公司设立安全（QHSE）管理部作为专职安全管理部门，并配备专职安全管理人员，负责东胜公司的安全工作。

东胜公司坚持把安全管理工作贯穿于生产经营全过程，建立健全各岗位安全生产责任制，编制了较为完善的安全管理规章制度和操作规程；安全投入按期计提，建立了安全生产专项经费；从业人员按照规定接受相关的安全教育和培训，取得了相应的资格证书；为从业人员缴纳了工伤保险；防护用品配备齐全；设备、安全设施、特种设备定期检验，并定期维护保养检修；制定了应急预案，配备了必需的应急物资，按照规定定期应急演练；突出制度建设、措施执行，防范重大风险，安全形势总体平稳。近三年未发生一般及以上生产安全事故，安全生产状况较好。

东胜公司2022年1月取得了山东省应急管理厅颁发的《安全生产标准化证书》（鲁AQBWH II 202200002），安全生产标准化二级企业，有效期至2025年1月。安全标准化证书复印件见附件4。

2.5  变更情况

2.5.1  主要负责人变更

涉及企业机密，不予公开。

2.5.2  组织机构变更

涉及企业机密，不予公开。

3  主要危险、有害因素辨识与分析

3.1  主要物质危险有害因素分析

根据东胜公司油气开采、注入、集输生产工艺过程分析，该公司涉及到的主要危险、有害物质为原油、天然气、硫化氢、柴油（柴油消防泵）、化学药剂（破乳剂、反相破乳剂、缓蚀剂、防垢剂、杀菌剂）、高压水等。

3.1.1  原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。原油的主要危险性分析：

1.易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸汽和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸汽的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

2.毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

3.静电荷积聚性

原油的电阻率较高。原油在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

4.原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用(负压)。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

5.低温凝结性

本项目原油的凝点较高，高凝点可能带来的危害主要为集输管线凝管事故。导致集输管线凝管事故的主要原因有：管道改造，管道穿孔、断裂，管道动火维修，设备故障，违反操作规程，流量过低等。针对本工程的原油集输工艺，中间任何一处出现故障（如管线穿孔、阀门破裂），将导致停输或原油达不到工艺要求的集输温度，进而导致凝油凝管事故。

凝管事故的后果有：凝管可导致集输管线憋压，严重的将法兰接口、阀门垫片处憋漏，甚至将管线憋爆，造成跑油，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。

原油的主要危险有害特性见附录2-1。

3.1.2  天然气

东胜公司的天然气主要为采出液的伴生气，以溶解状态在于原油中，俗称油溶气或水溶气，成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷等）组成的混合物，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。

其危险性主要表现在以下几方面：

1.易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧并散发出大量的热量，产生的高热可致人员烧伤、设备、建筑物损坏、引燃周边可燃物及其他次生灾害。

2.易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

3.易扩散

天然气密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

4.毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

天然气的主要危险有害特性表见附录2-2。

3.1.3  硫化氢

硫化氢，分子式为H2S，标准状况下是一种易燃的酸性气体，无色，低浓度时有臭鸡蛋气味，浓度极低时便有硫磺味，有剧毒（LC50=444ppm<500ppm）。其水溶液为氢硫酸。分子量为34.08，蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃，闪点为<-50℃，熔点是-85.5℃，沸点是-60.4℃，相对密度为（空气=1）1.19。能溶于水，易溶于醇类、石油溶剂和原油。燃点为292℃。硫化氢为易燃危化品，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。硫化氢是一种重要的化学原料。

硫化氢水溶液对钢材具有强烈的腐蚀作用，如果溶液中同时含有二氧化碳或氧，其腐蚀速度会迅速增加。若生产设备设施存在材料问题、设计问题和制造质量问题等，由于硫化物应力腐蚀破裂（SSCC），易引起设备设施焊缝区出现裂纹，造成泄漏事故。

硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。

硫化氢的主要危险有害特性见附录2-3。

3.1.4  柴油

柴油是稍有粘性的棕色液体。

健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入到胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

其他有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

柴油的主要危险有害特性见附录2-4。

3.1.5  化学药剂

3.1.5.1  破乳剂

破乳剂在油水分离过程中起到表面活性、润湿吸附和聚结作用，一般在各接转站和联合站来油阀组、卸油池处连续投加。破乳剂为液态，主要成分为聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段聚合物，易燃液体，能与氧化剂剧烈反应，有引起燃烧和爆炸的危险。燃烧和受高热分解产生有毒和刺激性的烟气。

3.1.5.2  反相破乳剂

反相破乳剂主要成分为聚丙烯酰胺，易溶于水，几乎不溶于有机溶液，配置的稀溶液易发生降解。聚丙烯酰胺本身没有腐蚀性，但其水溶液对金属有一定的腐蚀作用。另外聚丙烯酰胺易吸附空气中的水分并保留水分。无毒、非易燃品。

3.1.5.3  缓蚀剂

缓蚀剂为浅黄色至棕红色均匀液体，密度0.800～1.100g/cm3，pH值5~9。缓蚀剂是以咪唑啉类化合物为主要成分，无毒、无腐蚀危害。

3.1.5.4  防垢剂（ATMP、HEDP）

1.ATMP中文名称氨基三亚甲基膦酸、次氮基三亚甲基三膦酸、次氮基三亚甲基磷酸

ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢，特别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定，不易水解。在水中浓度较高时，有良好的缓蚀效果。用于油田回注水系统，可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。无毒、无腐蚀危害。

2.HEDP中文名称羟基亚乙基二膦酸

是一种有机膦酸类螯合剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物，在高pH值下仍很稳定，一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯等氧化剂的氧化性能较其它有机磷酸（盐）好。可与水中金属离子，尤其是钙离子形成六圆环螯合物，螯合力强，阻垢效果好。无毒、无腐蚀危害。

3.1.5.5  杀菌剂

杀菌剂主要成分为十二/十四烷基二甲基苄基氯化铵，外观为无色至黄色均匀液体，PH值在6.0～8.0之间，凝固点≤-5℃，SRB菌抑制浓度≤400mg/c。

杀菌剂易溶于水，特别适用于油田处理，对各种细菌有很强的杀灭能力，可作为油田酸化机械酸洗的缓蚀剂，用作腈沦匀染剂、医药器械、伤口灌洗、公共餐具消毒杀菌剂、织物柔软剂、抗静电剂、大型化工装置水质杀菌灭藻剂、农业及食品厂设备和牛奶等消毒剂，并有良好的乳化性能。

本品对人体无毒，对皮肤和眼睛粘膜刺激性较低，但应避免与其直接接触。

3.2  生产作业危险、有害因素分析

3.2.1  采油（采气）工艺过程危险、有害因素分析

采油、气生产大部分在野外分散作业，生产的介质为原油、天然气，具有易燃、易挥发、易于积聚静电等特性，挥发的油气与空气混合达到一定比例，遇明火会发生爆炸或燃烧。油气还具有一定的毒性，若大量泄漏，将会造成人、畜中毒和环境污染。

采油、气生产过程中使用的机械、设备、车辆及原材料数量大、品种多，如不严格管理，认真操作，发生事故的可能性较大。

3.2.1.1  火灾、爆炸

采油、气生产过程涉及有井场装置、集油管线及计量装置等，涉及原油、天然气。原油为易燃易爆液体，如有跑冒滴漏，遇火源会形成大范围火灾，蔓延速度很快，燃烧极其猛烈。一旦发生火灾，将导致生产装置、建筑构建遭到破坏，发生破裂、变形或坍塌，造成严重经济损失，甚至造成惨重的人员伤亡。在密闭高压条件下，原油的火灾事故极易发展成为爆炸事故。天然气为易燃易爆气体，爆炸下限很低，爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，具有很大的爆炸危险性。

1）由于生产装置跑、冒、滴、漏，可以使原油、天然气从设备的连接点、管道的连接部位、阀门等处的破裂处泄漏出来，其原油蒸气或天然气与空气形成混合气体，达到爆炸极限时，遇到明火即发生火灾、爆炸，爆炸时产生的冲击波、高热会破坏生产设备，导致火灾迅速蔓延扩大，造成人员伤亡。

2）输送设备和管道内部压力超过输油系统的耐压强度时，可能会发生爆炸，促使火势蔓延扩大，危害十分严重。

3）与阀门、法兰相连接的法兰如果不严密或受到破坏，造成原油、天然气泄漏在建筑物内形成爆炸性气体，遇明火可能发生爆炸。

4）电器设备缺陷或导线过载、电气设备安装或使用不当等，从而造成温度升高至危险温度，引起设备本身或周围物体燃烧、爆炸。

5）井口装置（如图3.2-1所示）、计量装置的操作压力大于设计工作压力。如：采油树设计工作压力不合理，井口压力等级低等致使井口爆炸；井口装置腐蚀，壁厚减薄，或因氢脆使设备的实际承压能力远远低于设计工作压力等致使井口爆炸。井场水套炉采用天然气做燃料，天然气泄漏或超压运行可导致爆炸。

图3.2-1  采油井口装置示意图

注：1-生产总阀；2-生产阀；3-回压阀；4-套管热洗阀；5-套管测试阀；6-油压阀；7-封井器；8-直通阀；9-掺水阀；10-井下

3.2.1.2  物体打击

油气集输过程中的井口装置、油气集输管道等均为带压运行，对油气集输过程各设备进行带压检修操作时，如带压更换压力表、拆装阀门、安全阀等过程，使用的工具或跟换的部件在压力的作用下可能飞出，打到人体会造成物体打击伤害。在承压设备处，如果设备上的零部件固定不牢或设备超压可能导致部件飞出，造成人员物体打击伤害。

3.2.1.3  机械伤害

抽油机在运行状态下，巡检人员巡回检查或其他外部人员不小心接触到电机的旋转部位，就可能造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

对机械设备进行检修时，若设备未可靠停死、刹车失灵、误操作、未可靠断电、违章送电等，发生机械设备意外启动，引发机械伤害。

作业人员没有按照设备操作规程来操作，或者设备操作规程不完善，作业人员作业时，也会导致机械伤害的发生。

若操作的地点、行走的通道等处存在光线黑暗、视野模糊、地面湿滑等不良作业环境，也容易诱发机械伤害事故的发生。

3.2.1.4  触电

若设备接地不良外壳带电，人员经过时碰到可能发生触电事故，控制柜异常带电人员操作时也可能发生触电事故。

另外对抽油机、电泵、增压泵、电力线路、变压器等设备进行检修时，绝缘器具损坏、未切断电源或监护不到位异常合闸等，也可能造成检修人员触电。焊接管线时，绝缘器具老化、焊机漏电，可能发生触电事故。

3.2.1.5  中毒和窒息

在生产运行过程中，本工程的毒性危害主要来源于原油以及其伴生气等。原油对人体的危害作用主要取决于原油的组成，原油成份大体上以烷烃、环烷烃和芳香烃为主。我国石油多属于石蜡基原油，以烷烃为主。原油及其蒸气具有一定的毒性，经口、鼻进入人体，超过一定量时，可导致急性或慢性中毒，人接触较高浓度的原油蒸气后有头痛、精神迟钝、呼吸急促等症状。当原油粘附在皮肤上，会刺激皮肤或引起不同程度的中毒症状。原油蒸气比空气重，易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒和窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

在油气开采、收集、输送过程中，操作人员可能接触到天然气。天然气的基本组成为低分子烷烃，为低毒物质。接触高浓度天然气时，早期常伴有头昏、头痛、恶心、呕吐、无力、精力不集中、呼吸和心率加速、不能做精细动作等症状，严重时可出现缺氧窒息、昏迷、呼吸困难，以至脑水肿、肺水肿等，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触一定浓度的天然气，可有头昏、头痛、失眼、记忆力减退、恶心、食欲不振、疲劳无力等症状。

若井口、管道、容器等处有大量油气泄漏或不合理排放，计量间通排风较差，空气中油气浓度过高，可能造成局部缺氧，有引发作业人员中毒、窒息的危险。

3.2.1.7  灼烫

部分井场安装有加热炉，如果设备、管道、阀门制造、安装、保温、隔热、维修存在缺陷，造成泄漏，如不采取防护措施，人体意外触及高温表面，有可能造成人员灼烫。

3.2.1.8  高处坠落

工作人员在高处作业过程中可能发生高处坠落事故，如：抽油机的安装调整、检维修、保养作业过程中，人员攀爬上抽油机违章作业、精力不集中、操作不慎等都有发生高处坠落的危险。

检修井上杆式变压器及线路时，作业人员未采取防坠落措施，可能发生高处坠落事故。

3.2.2  注水工艺过程危险、有害因素分析

3.2.2.1  物体打击

高压注水管线刺漏存在较大危险，易产生物体打击事故。注水管线和阀组质量不合格，承压不够等将给安全运行埋下较大隐患。土壤可导致注水管线的外腐蚀，注入水可导致管线的内腐蚀与结垢，结垢可加速管线内壁腐蚀速度，管线长期运行可能产生腐蚀穿孔，导致高压水刺漏。

管线阀门、法兰、焊接处也是易刺漏处，高压水刺漏可能导致人员伤亡、建构筑物和设备设施损坏。

注水井口承受高压，井口设施可能由于质量问题或腐蚀等发生刺漏造成人员伤亡。

尤其是配水间投产前的试压过程，各类阀门、压力表装配不合格，可能飞出伤人，另外倒错流程导致注水管线局部压力过高，也是注水系统发生物体打击的重要原因。

高压注水设施上的阀门等操作不当，操作人员违章作业，不遵守操作规程，阀门丝杠、手轮等部件刺出可能发生人员物体打击事故。未泄压情况下更换压力表，压力表飞出可能导致物体打击事故。

3.2.2.2  淹溺

注水管道会因疲劳断裂、腐蚀穿孔、注水量增加等发生高压刺漏，注水管线若发生刺漏，巨大压力的水会冲击地层，在地面形成暗坑或明坑。若工作人员发现不及时，未能及时采取有效的防护措施，就有可能发生在周围录取数据、巡回检查或进行维修等作业人员以及周边居民的人员淹溺事故。

3.2.2.3  机械伤害

注水泵等设备运转部位若没有防护设施，有可能对靠近设备的人员造成机械伤害事故。

注水泵等若出现人员操作不当，在设备维修或没有按规定穿戴劳保用品，人员触及其旋转部位，易发生机械伤害。

泵房内起吊设备吊具卸件时与工件不垂直，易产生压伤或擦伤等机械伤害。

3.2.2.4  触电

配电室引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章作业、违章操作引起的，常见的有：

线路检修时没有装设或未按规定装设接地线；

在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施；

倒闸操作不核对设备名称、编号、位置状态，维修作业没有设置警示牌；

引线摆动碰地、触及带电体；

悬垂绝缘子串的绝缘强度不够；

电器、电缆有残余电荷，没有按规定释放；

使用电动工具的金属外壳不接地，不带绝缘手套；

3.2.2.5  其他伤害

电气保护措施失效，使不带电的物体带电，人员接触后发生触电事故。

在采出水沉降罐、除油罐、缓冲罐罐顶等登高作业意外滑倒或防护措施不当，有可能从高处坠落，发生人身伤害。

在注水站等机泵房，机泵运行时会产生强烈的噪音，若降噪措施不当，或人员没有采取适当的防护措施，接触噪音的时间过长，则会给员工听力造成损伤，严重的会引发其他疾病。

3.2.3  集输工艺过程危险、有害因素分析

东胜公司采用“管输+拉运”的集输工艺。

3.2.3.1  管输工艺过程危险、有害因素分析

该工艺过程中主要危险、有害因素有火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、灼烫等。

1.火灾、爆炸

发生火灾、爆炸是油气集输过程原油、伴生天然气等发生泄漏引起的，原油和伴生天然气均具有易燃、易爆性，泄漏后遇点火源，可能发生火灾事故，若泄漏的原油蒸气、伴生天然气与空气混合后，达到爆炸极限，形成爆炸性混合气体，遇点火源可能发生爆炸事故。

在异常情况下，设备或管道、阀门、法兰等连接处腐蚀穿孔、破裂泄漏或操作失误将导致油气释放，切割或焊接油气管道或设备时安全措施不当、电气设备损坏或导线短路遇明火、火花或静电可能引起火灾、爆炸事故。

油气水中的硫化物可与铁反应生产硫化亚铁，硫化亚铁暴露与空气中可发生自燃，引起火灾、爆炸。

管线输送原油输送温度低于原油的凝固点时，原油会附着在管线内壁，导致管径变小，造成管线憋压，严重时会将法兰接口、阀门垫片处憋漏，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。

此外，静电积聚在不导电的物质上，或者管道、设备和容器的某些部位。发生静电放电现象时产生的电火花，成为油气场所的引燃源。当油蒸气、天然气泄漏与空气形成爆炸性混合气体时，将发生爆炸和火灾事故。

2.容器爆炸

东胜公司压力容器主要有油气分离器、脱硫塔、分离器等。在下列情况下，可能发生压力容器爆炸事故：

压力容器壁厚设计不足，使容器在压力的作用下，产生过度的弹性变形和塑性变形，最终导致容器破坏；

压力容器选材不当，即便具有足够的壁厚，也可能在操作条件下，因为材料塑性的降低而发生脆性断裂。或因选材不当，由于介质的影响而产生过度腐蚀使容器遭到破坏；

压力容器的结构不合理，往往产生过大的局部应力，在应力集中的部位因压力波动产生疲劳应力导致容器损坏；

安全附件选用不当或失效，当压力超过额定工作压力时不能及时、迅速地进行报警或泄压，致使容器超压而遭到破坏；

日常管理维护不到位，如内外防腐措施不到位，压力容器在运行寿命期限内，产生过度腐蚀，壁厚减薄甚至局部穿孔，强度降低；或者未按规定进行强制性检验，压力容器存在缺陷未及时发现，致使设备带病运行；或者未按规定对其安全附件定期进行维护、校验或标定，安全附件失灵；

违章操作，在压力容器进口阀门未关闭的情况下，误关出口阀门，出现超压；上游流程压力波动，出现超压状况。

3.中毒和窒息

因意外原因导致站内设备破坏，大量泄漏的天然气使空气中的氧分含量减少较多时，抢险人员若没有可靠的预防措施就直接进入抢险时，将造成人员缺氧窒息。

天然气中硫化氢含量随油田开发不同区块、不同阶段而异。若天然气中含硫化氢达到一定浓度则可导致人员中毒。

若化验室不排风，化验员长期接触一定浓度的油蒸气，可引起慢性中毒职业危害。采出水处理过程中需要用到化学药剂。这些药剂具有一定的腐蚀性和毒性，操作人员的皮肤长期接触此类药剂，不及时清洗，或随意乱倒乱放，经皮肤、口、鼻进入人体，可引起接触皮炎或中毒。

在进罐检修时，如果没按要求进行清罐处理，或清罐不彻底，且未进行强制通风，就冒然进罐，而进罐作业人员又未采取佩带防毒面具、呼吸器等必要的防护措施，则有发生缺氧窒息的危险。

4.物体打击

操作人员若违章操作或操作不当发生意外，易发生物体打击事故。集输油气管道带压管道，对油气集输过程各设备进行带压检修操作时，如带压更换压力表、拆装阀门、安全阀等过程，使用的工具或跟换的部件在压力的作用下可能飞出，打到人体会造成物体打击伤害。

在承压设备处，如果设备上的零部件固定不牢或设备超压也可能导致部件飞出，造成人员物体打击伤害。

操作人员在储油罐顶、油气分离器平台作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤下面配合作业的人员。

5.机械伤害

机泵类机械外露的运转部件若防护罩缺损或不符合规范，有可能发生机械伤害事故。对机械设备进行检修时，若设备未可靠停死、刹车失灵、误操作、未可靠断电、违章送电等，发生机械设备意外启动，引发机械伤害。

作业人员没有按照设备操作规程来操作，或者设备操作规程不完善，作业人员作业时，也会导致机械伤害的发生。

若操作的地点、行走的通道等处存在光线黑暗、视野模糊、地面湿滑等不良作业环境，也容易诱发机械伤害事故的发生。

6.高处坠落

在日常工作中，操作人员常常需要登上各类容器储罐进行巡检采样等。若梯子扶手、栏杆由于日久失修、损坏或因腐蚀而失去了防护作用，特别在大风、雨雪天登高时，工作人员如果疏忽大意，就有可能发生高处坠落事故。

7.触电

集输泵站内存在大量的电气设备。在供电线路和用电设备中，如果防触电保护失效，工作人员由于疏忽或违章操作，碰到了带电导体，可能会产生触电伤亡事故。

电气系统中的设备和线路，如变压器、配电装置、电动机、电力线路、电缆等，电气设备老化、绝缘等级不够、绝缘失效、屏护失效、障碍失效、间距不足、防护措施失效、维护不良，或人员缺乏安全意识和知识，违反操作规程操作、失误、现场监护不力等，电气设备或线路的带电体直接或间接与人体接触，会造成人体的触电伤害。

在雷雨天气下，进行室外作业时，有可能导致雷电击伤事故。

8.灼烫

加热炉内加热的高温介质外泄可造成烫伤，操作人员一旦接触外露的高温设备和管线也将造成高温烫伤。

3.2.3.2  拉运工艺过程危险、有害因素分析

进入井场、站场内的汽车油罐车若无防火帽，有引发火灾爆炸的危险。

油品装卸车易产生静电，若无防静电专用接地线，或接地不良，可造成静电积累，产生放电火花，从而引起火灾、爆炸事故。

油品的装卸过程中，因违章操作或操作失误导致汽车油罐满溢、泄漏，遇点火源会引发火灾、爆炸。

装车是非密闭式罐装作业，在罐装作业时都有一定量的原油蒸汽从汽车槽车的罐口挥发逸出，如果四周通风不良，很难及时扩散，在车体周围弥漫，低洼死角处积累，如遇到点火源很有可能发生火灾、爆炸。在油罐车顶部的人员还可能发生高处坠落的危险。

运送原油的车辆，因车辆故障、违章驾驶或驾驶员操作失误等，可导致车辆伤害。

3.2.4  特殊作业危险、有害因素分析

东胜公司涉及的直接作业环节作业主要有动火、临时用电、动土、高处作业、受限空间、吊装作业、抽堵盲板等。

东胜公司涉及的受限空间形式主要有储罐、容器、地下电缆沟、水池等的检维修。对于新建、改造、生产和维检修的作业中，由于受限空间作业环境复杂、危险有害因素多、作业条件易变化且容易发生中毒和窒息、火灾爆炸等安全事故。作业人员遇险时救助难度大、救助的方法不得当或盲目救援又会造成事故伤亡的扩大。

若临时用电设备安装、使用不合理，人员违章操作等，可能引发电气设备事故、触电事故的发生；火灾爆炸危险环境中的临时用电还可能导致火灾爆炸事故。

动火作业前未将动火设备、管道内的物料清理、置换完全，与动火设备连通的设备、管道隔离不良，周围有可燃物，氧气瓶、乙炔瓶间距及与动火点的间距不足，动火时不采取防护措施等，都可能引发火灾爆炸事故；飞溅的焊渣、高温的切割物可导致人员灼伤。

动土作业因不按规定放坡、开挖、回填或因积水浸泡等原因，可能引起坍塌事故的发生。未对地下电缆、管线等埋地设备设施进行排查，施工过程中可能对油气管道、电力电缆、注水管道造成破坏，并可能继而导致火灾爆炸、触电、物体打击等事故的发生。

高处维修作业时因脚手架、护栏、梯子安装不规范、不牢，或作业人员未系安全带，可能发生高处坠落；坠落的工具、材料或零件从空中掉落，会对下方人员造成物体打击。

吊装作业过程中由于吊装作业人员、指挥人员和司索之间配合不好，或违章、过载，导致起重机倾覆或吊装物掉落，造成人员伤亡；周边环境危险分析不全面，如邻近高压线吊装作业，可能会引起人员触电等危险。

抽堵盲板作业，如盲板有缺陷、易燃易爆或有毒物质突出、通风不良、操作失误、监护不当，以及易燃易爆场所作业时存在动火作业、使用非防爆灯具、工具等，可造成火灾爆炸、中毒和窒息事故。

3.3  设备设施危险、有害因素分析

3.3.1  采油（气）系统

3.3.1.1  井口装置

1.火灾

在油（气）井安装有井口装置。井口装置在生产、输送原油的过程中，油套环形空间密封不好产生窜通；顶丝密封圈渗漏；大法兰钢圈刺漏；卡箍钢圈刺漏；表层套管与生产套管的支撑开焊；装置本体及附属管道、阀门等由于选型不当、安装质量问题、腐蚀、密封不严、超压运行或人为破坏等原因发生油气泄漏，遇明火、火花、雷电或静电会引起着火。

2.物体打击

在井口进行卸堵丝、卸压力表、检查油嘴、开关闸门等作业时，若未进行放空，违章带压操作，身体正对闸阀或孔板阀顶部等，设备零部件飞出可导致操作人员遭受物体打击。

3.中毒和窒息

井口装置泄漏出的油气，或操作人员在含硫井口取样时，未佩戴正压式空气呼吸器，可能导致中毒。

4.井喷

稠油井注汽后，地层能量发生变化，可能发生井喷事故。

3.3.1.2  抽油机

抽油机为油气开采重要设施，东胜公司主要使用皮带式抽油机、游梁式抽油机，其运行过程存在的危险、有害因素主要有以下几点。

1.物体打击

若抽油机基础不牢固，地基未夯实、基础倾斜或安装不当，有可能造成抽油机整体倾斜，可致人员物体打击事故。操作者站在抽油机操作台维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面的配合作业的人员，造成打击事故。

油田的游梁式抽油机平衡块旋转区在抽油机的左右两侧，防护网或防护栏没有加装、安装不完整或安装不规范，造成了游梁式抽油机平衡块旋转危险区暴露在抽油机的左右两侧，旋转的巨大平衡块转动能量很大，采油井场职工和外部其他人员违章或误入平衡块旋转危险区间内，可能造成物体打击。

操作者站在游梁式抽油机减速箱上维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面配合作业的人员。

抽油机悬绳器下连光杆上接毛辫子，同光杆和毛辫子一同做上下往复运动，光杆拉动抽油杆，使活塞做上下往复运动，而将井中的液体抽至地面。采油井场职工和其他人员在井口工作或误到井口，没注意到抽油机悬绳时，就会有悬绳器下行碰伤造成伤亡事故，毛辫子和光杆断脱亦会造成伤亡事故。

2.机械伤害

皮带机抽油机电机动力由皮带传送到减速器的皮带轮上，由于油田的游梁式抽油机大部分没有安装皮带轮防护罩，在抽油机运行的状态下，井场职工巡回检查和外部其他人员靠近、接触旋转的皮带轮或皮带，易造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

游梁式抽油机的刹车系统分手摇外抱式刹车和手拉外抱式刹车，主要作用是根据工作需要把抽油机固定在某一位置，然后对抽油机进行维修调整作业。如果刹车失灵，抽油机突然转动，可能造成机械伤害。

采油井场职工攀登抽油机攀梯到操作平台，对抽油机的游梁和轴承等部位进行检查时，如果不停抽油机、可靠刹车，则当抽油机驴头转动至离攀梯较近的位置时，转动的驴头碰到攀梯职工，可能造成机械伤害。

3.高处坠落

站在游梁式抽油机减速箱上进行维修操作属于高处作业，减速箱上壳的外形使操作者不易站稳，易造成操作者作业过程中坠落的摔伤事故；

抽油机操作台是方便采油井场职工维修作业而设置的，属于高处作业，稍有不慎就有坠落的危险。操作者站在抽油机操作台维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面的配合作业的人员，造成事故。

4.触电

游梁式抽油机的电动机内部绝缘损坏、绝缘能力降低和电机接线损坏等会使电机漏电产生危险。采油井场职工和外部其他人员一旦接触，易发生触电；

由于抽油机电机电缆的老化、轧伤、碰损等都会产生漏电危险，要警惕漏电电缆接触地面造成跨步电压触电危险。

抽油机节电控制箱安装在井场抽油机附近，进线电缆来自井场配电变压器，出线电缆送往抽油机电机，是用来控制抽油机工作状态的配电设备。由于抽油机节电控制箱内的电气线路老化、损坏和绝缘能力降低等原因，可能造成抽油机节电控制箱外壳或操作的开关部分带电，采油井场职工和其他人员一旦接触，易发生电击和电伤事故，重则造成触电死亡。

3.3.1.3  油气管线

主要包括油气外输管线、单井管线、集油管线等。管道输送的介质主要是含水原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，设施危险、有害因素主要有油气泄漏后遇明火造成的火灾、爆炸、中毒事故，造成油气泄漏原因有以下几点。

1.设计缺陷

管道设计过程中根据输送能力选用管径、材质时存在缺陷，容易留下隐患。如未根据地区等级合理选择管道安全系数，管径选用过细，管壁过薄，导致管线流速大，压降过大，易加大管线的负荷，影响管线的运行寿命。站内架空管线高度不满足要求，车辆碰撞导致损坏等。

2.凝管

原油集输管线以埋地敷设方式为主，若埋地深度达不到最大冻土深度以下，或因其他原因造成覆土层变薄甚至使管线裸露或保温层不完善等原因会因冬季低温影响，造成凝管危险。凝管严重的情况下容易形成憋压，导致管线破裂。

3.冲蚀、内磨蚀

井区原油物性含盐水等杂质较多，管路中原油的流速过大，超过冲蚀速度时，会产生冲蚀现象，其结果会对弯头、三通等造成损害。同时原油中存在的盐等砂粒，对管壁产生磨蚀。

4.外腐蚀

管线埋地敷设时，土壤颗粒中充满着空气、水和不同的盐类，其中水分和可溶性盐类的存在使土壤能进行离子导电，具有电解质溶液的特征，因而金属在土壤中将发生电化学腐蚀。土壤中由于细菌作用而引起的腐蚀，称为细菌腐蚀（或微生物腐蚀），也是埋地管道腐蚀的原因之一。

站内地面管线如果未采用管墩架设或架设高度无法达到规范要求，造成管线半埋于土壤之中，会加速腐蚀。

由于工业和民用用电有意、无意地排入或漏泄至大地，土壤中有杂散电流流入管道，因而发生电解作用，电解池的阳极是遭受腐蚀部位。

5.第三方破坏

包括施工破坏、打孔盗油、违章占压等，易造成输油管线的泄漏。

6.其他

管线埋深不足遇暴雨、洪水冲刷导致管线裸露在外遭受破坏；地震导致管线造成断裂等等。站内储罐进出口管线若未采用柔性连接，随着储罐基础的沉降、地震破坏，管道受到的应力会逐渐增大，有可能造成管道断裂事故。

目前部分单井或集油管线越来越多的采用非金属材质，主要有塑料合金复合管、热塑性塑料复合管等。非金属管道具有防腐蚀性能强、输送能力高的优点，但也存在如耐温性差、质量参差不齐、施工维护要求高等问题，是造成管线破裂、泄漏的重要因素。

3.3.1.4  井场加热炉

东胜公司井场加热炉为水套炉，燃料为天然气。加热炉有操作条件不稳定，热负荷波动较大，连续运行的特点，如果不按规范操作，会造成干锅，引起火灾爆炸事故。加热炉操作温度大多较高，管道、设备表面温度超过60℃，设备外部加设保温措施可接近常温，但局部裸露的设备和管线的表面温度还较高，如不采取措施可造成烫伤。

加热炉其存在的主要危险有：水套炉炉管或炉体损坏；水套炉回火；水套炉爆炸。导致上述危险的主要原因有：

设计、制造不合理，存在质最问题；

炉膛内炉管穿孔，而未及时发现；

燃料气带液、杂质多；

炉膛内有可燃气体，其浓度达到爆炸极限范围，点炉时发生爆炸；

突然停气后造成熄火未及时发现；

火嘴回火熄灭未发现；

流程不通或未启泵造成的被加热介质不流动；

违章操作，如点炉时先开气后点火等；

意外熄灭，炉膛未经吹扫点火；

严重缺水时，突然上水；

产生的危害为水套炉损坏甚至报废；人员烧伤；人员伤亡。

3.3.1.5  多功能罐

多功能罐液位计失效，来液量突然增大未及时倒罐，易发生储罐超装冒油事故。

多功能罐防腐不合格长期运行易造成罐体腐蚀穿孔，造成原油泄漏，为火灾、爆炸及中毒事故的发生埋下隐患。

罐体设计强度不够，或存在其他缺陷；油罐防静电接地不良，造成静电积聚，可能造成静电放电；如果导致油罐泄漏，遇到火源容易引发火灾、爆炸事故。

当多功能罐出口堵塞时，容器内的压力变大，当压力增高到一定程度时，安全阀便会打开，天然气喷出，可能造成火灾爆炸。

生产失控、误操作等原因造成多功能罐超压，在泄压装置同时失效情况下可能发生物理性爆炸。容器爆炸的主要危害形式为冲击波，对一定范围内的人员和设备的潜在威胁大，容器爆炸还可能造成二次事故的发生。

此外多功能罐检维修作业中，如容器置换不彻底等，人员在无防护的情况下进入作业，由于吸入有毒蒸汽或容器内含氧量不足而造成中毒窒息。

3.3.2  采出水处理及注入系统

3.3.2.1  注水井

注水井可能发生的事故主要是物体打击，主要原因有：井口注水压力高于设计压力；井口装置部件及附件本身存在质量缺陷、安装质量差或维护保养不到位，飞出造成对周围人员的物体打击；注水井口装置因腐蚀、老化等原因，承压能力下降，发生穿孔，高压流体对周围人员的物体打击；井口装置有沙眼，井口阀门、卡箍安装不规范，导致刺漏，高压流体对周围人员的物体打击。

3.3.2.2  注水管线

注水管线压力较高，一旦刺漏，高压水可对人体造成伤害。注水管线采用玻璃钢管线，玻璃钢管线穿越公路，穿越公路的玻璃钢管线未按照设计施工，可导致玻璃钢管线破裂。埋深不足，套管尺寸太小，套管变形都可导致玻璃钢管线破裂，影响正常生产。

玻璃钢管线较脆，耐冲击力较差。在装卸过程中，吊装不当或操作失误，可致玻璃钢管线出现划痕而被破坏；磕碰、撞击可造成玻璃钢管线破裂。施工时，玻璃钢管线存放位置不当，使其与焊接、切割等明火接触，或与油类、酸、碱、盐等化学物质接触，导致玻璃钢管线出现鼓泡、溶解、分层等现象，管道内、外的螺纹未对直、对正，使用蛮力将螺纹拧紧，而导致螺纹损坏，都可使其强度降低，埋下安全隐患。埋地注水管线穿孔后，高压水可将地下土壤掏空，形成地下空洞或导致地面塌陷，人员经过可能坠落其中，导致淹溺事故。

3.3.2.3  除油罐、缓冲罐、采出水沉降罐、地下污油池

1.火灾爆炸

气浮罐、除油罐、沉降罐、地下污油池内的污油挥发的油蒸气与空气混合，当混合蒸气的浓度达到爆炸极限范围时，遇点火源可引起火灾爆炸。

2.中毒和窒息

维修、清罐进入气浮罐、除油罐、沉降罐内作业属于进入受限空间作业，未进行氧含量测试，作业人员违反安全操作规程贸然进罐，或未采取可靠的防护措施，由于污油蒸汽浓度过高，易发生中毒和窒息事故。

采出水中若含有硫化氢，可导致人员中毒。

3.高处坠落

在罐上进行操作、检维修、保养作业过程中，梯子、护栏、平台存在缺陷，不系安全带或防护措施不当，在大风、雨雪天时，会导致高处坠落。

4.淹溺

罐顶腐蚀严重时，上罐人员可能坠入罐中导致淹溺。

3.3.2.4  采出水处理设施

采出水处理设施包括核桃壳过滤器、采出水提升泵、回注泵等设施。

采出水中硫酸盐还原菌超标大量滋生，产生硫化氢，导致管道腐蚀和原油酸化，危害环境和健康。

机泵的旋转部位无防护罩或防护罩缺损，人员触及高速转动部件，有发生机械伤害的危险。

机泵电机如果没有安全可靠的漏电保护、接地装置，电气出现故障、受潮等使壳体带电，有发生人员触电的危险。

3.3.2.5  高压注水阀组

配水间、注水站内的高压阀组、流量计均要承受很大的压力。若存在设备选材、试压、检查、安装、固定不当，或操作人员操作维护有误，则会造成阀门、闸阀刺漏，设备阀门等打出对周围人员造成冲击，打击人员会造成人员伤亡事故，严重时还会损毁房屋设备。

3.3.2.6  注入泵、掺水泵等

1.机械伤害

生产站场动力驱动的各类机泵（注水泵，掺水泵等）的传动件、转动部位，若防护罩失效或残缺，人体接触时就有机械伤害的危险。正常生产期间，作业人员在没有停机的情况下进行作业或维修，造成机械伤害事故发生。

2.物体打击

注水泵会导致高压水刺漏，造成人员伤害。

3.噪声

机泵产生的噪声较大，其中注水泵房内的噪声较为突出。工作人员长期在高噪声环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，而且也会对他们的神经、心脏及消化系统等产生不良影响。另外噪声还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

4.触电

泵类设备的带电部位、带电导线是引发触电事故的危险源。人体触及带电的导线、漏电泵类设备的外壳都可能导致触电事故发生。

3.3.3  油气集输系统

3.3.3.1  油气分离装置

油气分离装置根据功能、大小、形式不同存在不同类型。东胜公司联合站采用的三相分离器是一种特种设备。三相分离器主要风险包括超压爆炸或泄漏引发的火灾爆炸等危险因素。

1.超压爆炸

分离器在设计制造过程中未按照规范进行设计，如分离器壳体所用材质强度未满足要求或者未考虑壳体开孔后的强度削弱因素等造成壳体承压能力不足，易引起超压容器爆炸事故，导致油气泄漏。

若安全阀失效、安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时，不能及时泄压，导致超压爆炸事故。

2.泄漏

造成泄漏的原因有多种，腐蚀是造成分离器泄漏的主要因素，包括腐蚀减薄、应力腐蚀开裂、外部腐蚀、冲蚀等。

当容器内的介质含有较高H2O、CO2等物质时气体呈酸性，在容器内部无氧环境中，阴极发生析氢反应，铁作为阳极发生腐蚀。造成压力容器内壁腐蚀减薄，严重情况下造成天然气泄漏。

应力腐蚀开裂包括碳酸盐开裂、氯化物应力腐蚀开裂、氢致开裂等。低劣的焊接质量会造成焊接处裂纹等隐患，在容器工作过程中这些裂纹会随着压力增加而逐渐扩大最终导致天然气泄漏，裂纹也会加剧腐蚀效果。

外部腐蚀主要指大气腐蚀和保温层下的腐蚀。从失效机理来看外腐蚀损伤与腐蚀减薄和应力腐蚀开裂相同，不同的是腐蚀速率和裂纹开裂尺寸的差异。

油气中含有水和泥沙等，会对三相分离器的封头造成冲蚀，造成泄漏。

另外，设计时未按照规范选取合适的腐蚀裕量，设备未能满足安全检验周期，也是导致分离器泄漏的重要因素。

3.自控设备失效

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，各类型传感器由于种种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、温度数据错误造成系统超压、超温运行或者控制失效等。

3.3.3.2  原油储罐

1.抽瘪或鼓包

呼吸阀、阻火器失效是导致油罐抽瘪事故的重要因素，当油罐呼吸阀、阻火器内存有大量锈渣等杂物，冬季低温造成的呼吸阀冻结，可能会导致堵塞，罐内负压超标，发生油罐抽瘪事故。

当油罐的参数发生变化时，未及时对呼吸阀进行校核、更换，也会造成油罐被抽瘪。当储罐严重受损、罐壁腐蚀减薄或超期服役时，储罐的性能、压力等级等发生了变化，储罐所能承受的最大正、负压值也发生了变化，如果不及时对呼吸阀进行校核、更换，储罐就可能被抽瘪。在实际工作中，这一点常常被忽视。

另外当外部环境发生激烈变化，例如夏季雷雨或气温骤降，导致了罐内油气体积急剧收缩，也可能会导致油罐抽瘪事故。

油罐鼓包事故主要是由于储罐长期存放不加热，致使冻凝太厚，而下部又开始急剧加热，引起油罐罐壁鼓包事故。

2.储罐基础沉降

原油储罐基础易产生各种沉降变形，沉降可分为平面沉降与非平面沉降。储罐沉降不仅会早成罐体结构的内力变化还会对进出油管线及其与罐体连接部位的可靠性产生较大影响。另外罐体沉降还会使罐底产生死油区，罐体有效容量减小；罐底沉淀的采出水及污物难以排除，从而会加速罐底板的腐蚀进程；使罐底板及其焊缝产生附加应力，受力状态复杂化，严重时导致原油泄漏。

3.人员操作及设备失效

原油的进罐注入操作，液位控制失效、违章操作、巡检不到位等，有过度充装超压、外溢的危险，可导致中毒、火灾事故。原油储罐一旦发生火灾，由于原油的沸溢性，会产生沸溢和喷溅现象。

进出油罐的原油输量过大，超过了安全阀、呼吸阀的设计能力，可能引起瘪罐、胀罐事故，造成油气泄漏，导致中毒、火灾事故。

冬季气温低，若储罐的保温措施不当，储罐内原油发生凝固，易对储罐内的附属设施造成损坏，严重时造成储罐的变形。

原油储罐储存易受高温、日晒影响，原油膨胀与挥发造成储罐内压力升高，有超压的危险，当安全阀、呼吸阀失效时，严重可导致罐体破裂造成原油泄漏，引发火灾、爆炸事故。

4.腐蚀

储罐内储存有原油、水，采出水含盐量高对金属腐蚀性强，在潮湿环境下对设备产生强烈腐蚀，当没有采取防腐措施或防腐措施不当时，可造成罐顶、罐壁、罐底腐蚀。当原油含硫量高时，储罐腐蚀程度加大，而且罐底、罐顶腐蚀比罐壁更为严重，当储罐腐蚀穿孔时可造成油、气泄漏导致中毒、火灾、爆炸事故。

储罐与外部连接的法兰、阀门、人孔及排污等，由于安装质量或漏装垫片，以及使用过程中腐蚀穿孔，或因底板焊接不良，而产生疲劳造成的裂缝等，均可引发油气泄漏造成火灾、爆炸事故。

5.其他

储罐附体等安全附件腐蚀失效，导致巡检人员高处坠落事故；高处零件掉落导致物体打击事故；量油取样等发生硫化氢中毒事故等。

3.3.3.3  原油装卸设施

部分井场原油通过汽车拉运，井场储油罐老化破损可能引发油品泄漏，防雷静电接地不合格或用电不规范，都有可能造成火灾。装车过程中，不按规程操作，也可能发生火灾事故。

通过油罐车拉至集输泵站进行计量及处理时，油罐车在卸油台通过卸油口卸入地下罐。除了汽车油罐车在站内的车辆事故外，在装卸原油的过程中，因为泄漏、静电等原因造成的火灾、爆炸事故风险最大，损失最高。

汽车进入站场若未装防火帽，燃烧废气经排气管排除时，可能会有火星一起排出，油气处理、储存不免有油蒸气逸出，而汽车装油作业时则会有更多的油蒸气，遇到尾气火星则会被引燃发生爆炸燃烧。

罐车装卸油时，若液位指示报警及控制系统失效，有可能造成卸油罐液面超高外溢。由于场地或司机操作等原因，汽车在装卸油过程中意外行驶，致使原油泄漏。

油罐车未接地或接地不良进行装卸作业，进油时流速过高，易产生大量静电，静电放电打火易点燃油蒸气混合气体。静电主要产生的部位是泵、过滤器和管道。

3.3.3.4  压缩机

压缩机为强迫交变应力运转的设备，在交变应力的作用下运动的各部件极易发生机械故障，如连杆螺栓不断承受交变应力的作用，产生材质疲劳断裂、气缸与机身之间的连接固件断裂等。由于压缩机的运动造成出口气体管道按转速周期振动，如果管道系统设计或操作不当，容易产生气柱共振而发生疲劳破裂。

压缩机运行时，气缸或机壳内的润滑油（起润滑、密封和冷却的作用）在高温作用下会氧化而形成积炭，积炭是易燃物质，有可能引起燃爆事故。若压缩机出口管道堵塞，有可能发生爆炸事故。此外，如维修保养不当，造成压缩机上的垫圈损坏漏气，极易引起火灾、爆炸事故；设备带病运转（压缩机表面有裂纹），易造成事故，润滑油泄漏，可造成火灾。

压缩机外露的运转部件无防护罩或防护罩缺损，维修、检查时违章操作，未断电或监护不力导致设备意外启动等，人触及运转部件有可能造成绞手、卷入等机械伤害事故；或正常运转过程中，人员未按规定将长发束起或未按规定穿戴工作服装等，触及运转部件有可能造成卷入等机械伤害事故。

压缩机及其附属的管道，未合理设置静电接地线，可因静电而导致爆炸事故；若与之连接的管道、阀门、法兰、压力表管嘴等因密封不严、冲刷腐蚀等，可导致可燃气体泄漏，遇点火源，可发生火灾、爆炸事故。泄漏的气体中可能含有硫化氢等有毒气体，人员未佩戴合格的防护用品，吸入可发生中毒事故。

3.3.3.5  输油泵及泵房

1.机械伤害

生产站场输油泵的传动件、转动部位，若防护罩失效或残缺，人体接触时就有机械伤害的危险。正常生产期间，作业人员在没有停机的情况下进行作业或维修，造成机械伤害事故发生。

2.火灾爆炸

输油泵部件磨损老化、密封不良、设备维修、管道腐蚀等原因，可能造成油气泄漏，如维修时使用非防爆工具、泵房内动火或操作人员未使用防静电劳动防护用品等，有可能造成火灾爆炸事故。

输油泵房内的电机、启动开关、仪器仪表等电气设备，若未按要求使用防爆电器或防爆等级不足，则当泵房内由于泄漏而使空气中的原油蒸气浓度达到爆炸极限范围之内时，上述电器在启动、关闭时产生的电火花有可能引发爆炸。

3.噪声

机泵产生的噪声较大，其中注水泵房内的噪声较为突出。工作人员长期在高噪声环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，而且也会对他们的神经、心脏及消化系统等产生不良影响。另外噪声还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

4.触电

泵类设备的带电部位、带电导线是引发触电事故的危险源。人体触及带电的导线、漏电泵类设备的外壳都可能导致触电事故发生。

5.中毒和窒息

泵房内若无机械通风设施，油气泄漏后，可导致人员中毒和窒息事故。

3.3.3.6  脱硫塔、脱硫辅助设备等

1.火灾、爆炸

因脱硫塔、脱硫辅助设备选材不合格、内表面磨损和腐蚀、焊接不良、操作失误等，导致天然气泄漏。

设备或管线的选材不合格，使设备或管线的实际承压达不到设计要求，腐蚀状况加剧，运行时超压爆裂导致天然气泄漏。

设备或管线的内表面磨损、腐蚀穿孔等造成天然气泄漏。如选材不当，使设备或管线的材质不达标，造成抗腐蚀性能差；另外，天然气干燥系统故障，处理能力不足等原因，导致天然气中含有水，将导致管道内壁腐蚀。在湿、酸性环境下，塔体接头及焊缝区域往往容易发生应力腐蚀开裂，处置不当会造成严重后果。

制造、焊接缺陷。主要表现为焊接人员素质不高：焊接方法及焊接材料不符合要求：不按要求检查焊缝质量或漏检焊缝：焊缝检验。人员水平不够。脱硫塔上开孔接管的焊缝、阀门或与之相连的仪表引压管线因维修作业不当引起的泄漏；工作人员操作失误，形成设备或管线憋压以及其他原因造成设备或管线破裂，造成天然气泄漏。

另外还有阀门、法兰、垫片等选择不当或老化、损坏等造成的天然气泄漏。

脱硫塔、干燥器等排出的杂质、采出水含有硫化铁和H2S，操作不当易引发火灾，甚至发生中毒和爆炸。

如果脱硫塔脱硫不完全，就将使后续的过滤等工序产生严重腐蚀、堵塞等问题，可能引发天然气泄漏等事故。

泄漏的天然气遇明火、静电火花、撞击火花、高温表面等，可引发火灾、爆炸事故。

脱硫剂再生时，若脱硫塔未用惰性气体置换干净并与其它设备、设施有效分离，导致天然气进入脱硫塔内，可与空气形成爆炸性混合气体；而脱硫剂再生是个放热反应，反应产物还有单质硫，通入的空气太快、太多，可是反应加快，温度升高，而导致爆炸。

2.中毒和窒息

若天然气中硫化氢气体的含量较高，一旦设备、管线发生泄漏，则易造成周边人员硫化氢中毒事故的发生。

3.超压爆炸

脱硫塔、干燥器等承压设施，由于设计、制造原因存在先天缺陷，因腐蚀致使承压能力降低，或因操作失误超压运行，若受力超过强度极限，极易发生破裂，可导致物理 爆炸。压力容器、管道若存在设计、制造、施工存在质量缺陷；腐蚀致局部强度降低；操作不当，安全附件失效，管道局部压力剧升，超出承压范围等，将有可能使脱硫塔等压力容器发生破裂，严重时将造成爆炸事故。

4.高处坠落

检修人员需要等上脱硫塔进行检修等。若梯子扶手、栏杆不符合安装要求或由于日久失修、损坏或因腐蚀而失去了防护作用，特别在大风、雨雪天登高时，工作人员若疏忽大意，就会发生高处坠落事故。

3.3.3.7  站内工艺管道

管道输送的介质主要是原油和天然气。输送过程中存在一定的压力，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，一旦发生泄漏等异常现象，泄漏的油气遇火源会发生火灾事故。

造成管道泄漏的原因主要有：

设计误差：管线埋深、壁厚、材质、抗震设计、防冻设计、防腐层等设计不合理。

设施不完整：防护等级不够、自动控制系统故障、超压保护装置失效、安全放空系统故障、阴极保护系统故障、防冻设施故障等。

施工焊接缺陷：防腐层损伤、管线本体机械损伤、焊接质量不符合要求等。

操作与管理危险控制措施不充分：应急能力不足、操作规程不完善、工人技能低、违章指挥、违章操作、违章施工等。

以上原因造成的泄阀门泄漏、接头泄漏、管线爆炸或穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。

3.3.3.8  站内加热炉

站内加热炉为水套炉，危险有害因素分析见3.3.1.4井场加热炉分析。

联合站内蒸汽-原油换热采用的是螺旋板式换热器，这是一种紧凑高效的换热设备，其事故形式主要有泄漏和各种失效破坏。若设计不合理、制造缺陷、材料选择不当、腐蚀严重、违章作业、操作失误和维护管理不善可导致换热器发生故障。其最易产生泄漏的部位是焊接接头处和法兰封头连接处，一旦高温高压或易燃易爆的高温蒸汽/原油泄漏，可引起火灾爆炸、中毒、灼烫等事故。

3.4  公用工程及辅助生产设施危险、有害因素分析

3.4.1  自控

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，井口的传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、液位数据错误造成系统超压运行或储罐满溢。

在抽油机上安装井口RTU（远程终端单元），将抽油机载荷和位移数据通过井口施工图测量技术，转换为示功图，同时采集电参、运行状态及井口压力等信号，将井口RTU采集的信号通过无线方式传送至井场RTU，井场RTU将油井数据通过无线网桥方式传输至数控中心，从而实现数据采集和远程控制。

抽油机的远程启停也存在危险。在自动停机过程中，如果抽油机平衡不好，恰好在最高点停机，有可能发生翻车等重大安全事故。启动时，如果现场无人值守时，刹车刹住则会出现烧毁电机及供电线路的后果；如果现场工作人员未能发现启动提示及时离开或者恰好有人在启动期间出现，可能造成死伤事故。

若温度、液位、压力、流量等传感器出现故障，生产过程中的各种参数不能正确显示，提供错误的信息，判断失误，从而发出错误的指令，进行错误的操作，影响安全生产，严重时发生火灾、爆炸等事故。执行器主要采用气动调节阀，气动调节阀应严格按照维护周期进行维护，若产生故障而未及时维修，自控设施发出的指令不能执行，将会影响生产，发生安全事故。当发生停电事故，可造成系统憋压和易燃物料外溢等事故，有引发火灾、爆炸的危险。若紧急停车及安全连锁系统出现故障，发生事故时，系统不能起作用，可导致超温、超压和易燃物质泄漏，从而引发火灾、爆炸事故。若设置的可燃气体及有毒气体报警系统出现故障，当发生可燃气体或有毒气体泄漏时，不能及时发现，易错过处理的最佳时机，可发生火灾、爆炸或人员中毒事故。

3.4.2  供配电设施

变压器及配电箱未设置接地线或设置不符合规范，人员忽视警告，距离变压器太近，且无防护措施；跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员跑错间隔误碰带电设备；以及在带电设备附近使用钢卷尺、皮卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；均可导致触电事故。

变压器过负荷运行时，将使设备温度过高，变压器里的绝缘材料在较高温度下作用将逐步发生老化，使绝缘强度降低；或者当变压器发生穿越性故障时；在过电压冲击时；检修质量不良使局部绝缘损坏等，造成短路，若没有一定的保护措施，就将发生火灾事故。

供配电设施应安装工作接地、保护接地，所有正常情况下不带电的电气设备金属外壳、工艺设备、工艺管线等均应可靠接地，否则有发生触电的危险。

电气设备若无接地保护或接地不良、绝缘破坏漏电，以及输配电线路绝缘破坏漏电，电气作业监护不力或违章操作等，人体触及带电体，有发生触电的危险。

电动机过负荷运行；金属物体及其他固体掉进电动机内造成绝缘受损；绕组受潮、高压击穿绝缘、电动机接线处各接线点接触不良或松动时；电动机单项运行、接触电阻过大或轴承过热、电动机的引线不牢，熔断器过大及其配电装置不符等；均有可能引起电器火灾或触电事故。电动机固定不牢时易造成对其它设备的损坏和人身伤害。

动力电缆的保护铅皮损坏或运行中电缆绝缘损伤；电缆长时间过负荷运行造成电缆过分干枯时；电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当；运行中接头氧化、发热流胶或灌注在接头盒内的绝缘剂质量不符合要求，灌注时盒内存有空气，以及电缆盒密封不好，漏入水或潮湿气体等引起绝缘击穿；电缆端头表面受潮、引出线间绝缘处理不当或距离过小；外界的火源和热源侵害电缆时，均有可能引起电缆火灾。

在爆炸危险区域内，电气设备选型不当，防爆等级不够，可引起火灾、爆炸事故发生。

室内电气设备，若质量不合格、安装不规范、绝缘等级不够、无安全防护措施等，有发生触电和电器火灾的危险。如电器过热、短路打火，引燃周围可燃物，发生火灾。

3.4.3  防雷设施

变压器、配线（缆）、构架、箱式配电站及电气室都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

3.4.4  消防设施

站场的消防设计为工程的初期事故提供自救条件，在防止事故扩大和争取外部救援时机方面起着重要的作用。一旦发生事故时，不能及时进行灭火，小事故将演变为大事故，事故将扩大。

消防栓的设置不合理；或消防车道、安全出口设置不合理、路面或安全出口有障碍物；消防器材摆放不合理等，均可因消防的缺陷，导致火灾蔓延和扩大。

3.4.5  安全设施及其它

1.爆炸危险场所若未合理设置可燃气体泄漏报警器或报警器质量不合格，则不利于及时发现和处理气体泄漏事故，增大了发生火灾、爆炸的可能性。

2.未设有毒气体泄漏报警器或报警器质量不合格，则不利于及时发现和处理气体泄漏事故，增大了发生中毒事故的可能性。

3.未合理设置卸压装置或卸压装置故障，有引发容器爆炸的危险；压力表、温度计、液位计等选型不当、精度不够、显示失灵、故障等，可导致误操作，引起事故。

4.若未设置防雷防静电设施或设置不符合要求，有可能遭雷击或产生静电火花而导致火灾事故发生。

5.未配备个人防护用品或防护用品不符合规范，未正确佩戴均可导致人员伤害事故。

6.未设置监控系统或者监控系统损坏，不利于无人井场实时情况的反馈，易发生原油及其采油设备、设施的盗抢事件；并且，出现设备损坏、原油泄漏等事故时，不能及时发现，及时救援。

7.通向井场的道路不畅，使检维修人员、车辆进入井场较为困难，设备得不到及时维修保养，可导致事故发生或事故扩大。

3.5  社会和自然环境危险因素分析

3.5.1  油气生产对社会环境的影响

石油勘探、开发、输送过程中若发生油气泄漏会造成环境污染。井喷失控、设备、管道中的原油和天然气泄漏，以及抽油机设备防护和管理不善会对周边设施和人员安全造成威胁。

3.5.2  社会环境对油气生产的影响

东胜公司管辖面积较大，油区复杂情况较多，处置不当会影响油田生产，主要表现有：

抽油机、低压配电线路分布较散，会遭到不法人员的盗窃和破坏。路边及地下输油输气管线可能会受到车辆的撞击，发生原油泄漏事故，如果此时冬季烧荒会引发火灾爆炸事故。

油区存在偷盗现象，由于原油属地下矿产资源，当地部分人员采取各种方式在原油输送管线上打卡子，盗取原油；部分非法用气户在天然气（主、支）管线、油井、计量站上采取各种方式偷盗天然气，轻者造成国家财产损失，重者引起火灾爆炸事故。

3.5.3  自然条件对油气开采、注入、集输生产过程的影响

3.5.3.1  高温和低温

夏季易发生人员中暑，冬季易冻伤，并且，进入冬季生产运行后，气温较低，输油输气管线易发生凝管事故。随着原油粘度增大采油和原油集输难度增大，对设备管道的保温有更高的要求。

3.5.3.2  雷电

雷电具有很大的破坏性，能够摧毁房屋，劈裂树木，损坏电气设备和电力线路。在雷电放电时，能产生高达数万伏，所产生的静电感应和电磁感应，足以烧毁电力系统的发电机、变压器、断路器等电气设备或将输电线路绝缘击穿而发生短路，导致可燃、易燃、易爆物品着火和爆炸。若雷击电流迅速通过人体，可立即使呼吸中枢麻痹，心室纤颤或心跳骤停，出现休克或突然死亡，雷击时产生的电火花，还可使人遭到不同程度的烧伤。

3.5.3.3  地震

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，一般出现在700m以下的深度。地震时会强烈振动并伴随着出现断层、地裂、地面隆起和下沉等现象，导致储罐开裂或倾覆、管道及阀件断裂，以及塔类容器倾斜或内衬散落等震害。其中储罐、管道及各种大型容器均属于高柔性设备，而且多为集中布置，被输送、储存从加工的又是易燃易爆的油气，因此，遭受地震时不仅损坏率极高，同时还会伴随发生火灾及爆炸等严重的二次事故。

3.5.3.4  大风

东胜公司处于沿海大风区内，容易发生因寒流、气旋、暴风雨等导致的大风灾害。大风会吹折或吹倒树木、电杆、井架及烟向等细高直立的物体，它们在倒落过程中则可能发生砸伤人畜、砸毁房屋或设备、以及折断电线引发火灾等二次事故，更大的风力还可能直接摧毁建筑物及大型设备。

3.5.3.5  洪涝灾害

因夏、秋季多雨，每年6月至9月这四个月的雨量占正常年降雨量的60~80％，易形成洪涝灾害。东胜公司的油井、联合站、计量站等处于黄河中下游平原，同时受当地雨水内涝和江河洪水的双重威胁。当雨量特别大时，不能及时排出积水，接触到部分设备（如电机、变压器、开关、加热炉等），都会导致设备损坏、停产，影响正常的运行。

3.5.3.6  地质灾害

站场所在区域土地不具备足够的承载能力和稳定性，会危及到建（构）筑物设施的安全，出现地基塌陷、不均匀沉降等现象，引发事故。管道敷设若经过沉积物不稳定的地段，容易引起管线的坍塌。

3.5.3.7  腐蚀

伴生气中可能含有硫化氢，其含量越多，腐蚀就越严重。

在大气中，由于氧的作用，雨水的作用，腐蚀物质的作用，裸露的设备、管线、阀、泵及其他设施会产生严重腐蚀，设备、设施、泵、螺栓、阀等锈蚀，会诱发事故的发生。

在管道连接处、衬板、垫片等处的金属与金属、金属与非金属间及金属涂层破损时，金属与涂层间所构成的窄缝于电解液中，会造成缝隙腐蚀。

由于金属表面露头、错位、介质不均匀等，使其表面膜完整性遭到破坏，成为点蚀源，腐蚀介质会集中于金属表面个别小点上形成深度较大的腐蚀。

另外，该地区所在地土地多为盐碱地，如果管道表面缺乏保护或保护不够、防腐层破损、焊接部位处理不当，则土壤中的水分与各种盐分等化学物质形成电解质溶液，会对金属管道造成化学腐蚀和电化学腐蚀，引起穿孔、变薄，发生腐蚀破裂。

3.6  危险化学品重大危险源辨识及分级

3.6.1  危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1

式中：

S—辨识指标；

q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

3.6.2  危险化学品重大危险源单元划分

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1条，危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源，东胜公司各个原油罐区划分为1个独立的储存单元危险化学品重大危险源辨识单元。

3.6.3  危险化学品重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2条危险化学品临界量的确定方法，进行危险化学品重大危险源辨识。

根据《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》GB30000.7-2013第4.2条规定，判定原油的易燃液体类别。

表3.6-1  易燃液体的分类

| 类别 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体的分类 | 1 | 闪点小于23℃且初沸点不大于35℃ | 《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》 （GB30000.7-2013） 第4.2条规定 |
|  | 2 | 闪点小于23℃且初沸点大于35℃ |  |
|  | 3 | 闪点不小于23℃且不大于60℃ |  |
|  | 4 | 闪点大于60℃且不大于93℃ |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2条，易燃液体类别3临界量为5000t，易燃液体类别4不属于重大危险源辨识范围。

表3.6-2  危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体 | W5.1 | —类别1 —类别2和3，工作温度高于沸点 | 10 | 《危险化学品重大危险源辨识》 （GB18218-2018） 第4.1.2条 |
|  | W5.2 | —类别2和3，具有引发重大事故的特殊工艺条件包括危险化工工艺，爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6MPa等 | 50 |  |
|  | W5.3 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 |  |
|  | W5.4 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 |  |

依据取样结果进行辨识（取样结果见附录1），重大危险源辨识结果如下：

表3.6-3  危险化学品重大危险源辨识

涉及企业机密，不予公开。

3.7  危险有害因素分布

东胜公司危险、有害因素分布见下表。

表3.7-1  主要危险、有害因素分布表

| 序号 | 生产过程 | 危险、有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采油系统 | 井喷及井喷失控、火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电 |
| 2 | 注入系统 | 物体打击、机械伤害、淹溺、高处坠落、触电、火灾爆炸、噪声 |
| 3 | 油气集输系统 | 火灾爆炸、容器爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、中毒和窒息、触电、车辆伤害 |
| 4 | 特殊作业 | 火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、车辆伤害 |

4  现状评价单元划分及评价方法选择

4.1  评价单元划分

4.1.1  评价单元划分原则

评价单元是指在对危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分；

2.以装置和物质的特性划分。

通过对生产过程中的危险、有害因素分析，结合具体情况，本次现状评价按工艺流程，兼顾装置特性及其辅助设施中的危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2  评价单元的划分

根据东胜公司机构和下属单位设置、油气生产单位生产作业内容和特点，结合《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）的规定，将该项目划分为2个单元：

1.设备设施及生产作业单元，包括：东胜公司所辖中国石油化工股份有限公司矿业权范围内的开发生产单位所辖油气生产设备设施和辅助生产设施；油气生产和作业活动。

为方便评价，结合东胜公司机关部门和下属单位设置、油气生产单位生产作业内容和特点，将设备设施及生产作业单元划分为：采油（气）、采出水处理及注入、油气集输等3个子单元。

2.安全管理单元，包括：东胜公司及基层单位安全管理现状。

表4.1-1  评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 评价子单元 | 评价内容 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施及生产作业单元 | 采油（气）系统 | 包括东胜公司所辖采油管理区及管理区管辖的井场、计量站以及其他辅助采油设备、设施情况。 | 安全检查表、事故后果模拟分析法 |
| 2 |  | 采出水处理及注入系统 | 包括东胜公司所辖的注水井、注水站、注水间以及其他辅助设备、设施情况。 |  |
| 3 |  | 油气集输系统 | 包括东胜公司所管辖的联合站、输气站等集输设备、设施及其他辅助集输设施的状况。 |  |
| 4 | 安全管理单元 | 安全管理 | 综合东胜公司及所属各三级单位的安全管理情况，对东胜公司安全管理状况进行评价。 | 安全检查表 |

4.2  评价方法选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具，在进行安全评价时，应根据安全评价对象和要实现的安全评价目标，遵循充分性、适应性、系统性、针对性、合理性选择适用的安全评价方法。

根据被评价单位的工艺、规模，本次评价采用安全检查表等定性、定量评价方法进行评价。

对于可能存在的事故隐患、易发生事故的方面，根据设计方案，通过现场调研、分析，参照有关标准、规范，利用安全检查表的形式进行评价。

4.2.1  安全检查表法

安全检查表（SCL）是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，根据相应安全法规、标准的要求，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格，它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。现场检查时

本报告书中采用的检查表的格式见下表4.2-1。在安全检查表中，对已采取了的安全措施在“检查结果”一栏中标以“√”，而未采取安全措施或采取了但不完善的在安全检查表“检查结果”一栏中标以“×”。并在“备注”一栏中描述检查现状或不合格原因。安全检查表中的具体内容可作为安全生产管理的依据，应逐条加以落实，否则会留下安全隐患。

表4.2-1  安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2  事故后果模拟分析法

集输站场是油田集输的枢纽，也是高风险存在和集中的场所。对集输站场发生的事故后果进行分析计算是很有必要的。

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASST QRA）对东胜公司各联合站储油罐发生泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

5  设施设备及生产作业单元评价

5.1  采油（气）系统单元

5.1.1  安全检查表

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《硫化氢环境原油采集与处理安全规范》（SY/T7358-2017）等标准，编制“采油（气）单元安全检查表”，并对照安全检查表对东胜公司各采油管理区所属井场设备设施及生产作业情况进行现场检查，检查内容和检查情况见附件3-1。

5.1.2  检查问题

2023年2月28日~3月3日，项目组对东胜公司各采油管理区的油井井场、计量间等现场进行了检查。

涉及企业机密，不予公开。

5.1.3  单元小结

安全检查表共涉及77项检查内容，其中符合法律法规、标准规范要求的共有71项，不符合项共有6项。项目组针对不符合项提出安全对策措施，东胜公司按照对策措施进行了整改，整改后，井场设备设施安全设施设置齐全，设备运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

5.2  采出水处理及注入系统单元

5.2.1  安全检查表

根据《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《除油罐设计规范》（SY/T0083-2008）等标准、规范的要求编制“注入单元安全检查表”。并对照安全检查表对东胜公司注水设备、设施进行现场检查，检查内容和检查情况见附件3-2。

5.2.2  检查问题

项目组对东胜公司各采油管理区注水井井场、配水间、采出水处理站、注水站等现场进行了检查。

涉及企业机密，不予公开。

5.2.3  单元小结

安全检查表共涉及56项检查内容，其中符合法律法规、标准规范要求的共有54项，不符合项共有2项。项目组针对不符合项提出安全对策措施，东胜公司按照对策措施进行了整改。整改后，采出水处理站、注水站、配水间、注水管道、注水井等设施与周边设施的安全间距满足安全要求，设备、装置布置合理，安全设施设置齐全，设备、设施管理运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

5.3  油气集输系统单元

5.3.1  安全检查表

根据《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）、《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T7628-2021）等标准、规范的要求编制“油气集输单元安全检查表”。并对照安全检查表对东胜公司油气集输站场的区域位置、平面布局、集输设备设施、消防设施等进行现场检查，检查内容和检查情况见附件3-3。

5.3.2  检查问题

2023年2月28日~3月3日，项目组对东胜公司4个联合站、4个接转站的现状进行了系统性检查。检查内容包括：油气集输站场布置、油罐区等十几个方面的内容，针对每个联合站的特点做出安全检查表。检查共发现20项安全隐患和问题，如下：

涉及企业机密，不予公开。

5.3.3  单元小结

针对检查出的问题，项目组提出切实可行的安全对策措施。东胜公司及各采油管理区对此次现状评价现场检查发现的问题进行了整改。整改后，油气集输管线、联合站等油气处理站场运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

6  安全管理单元

6.1  安全管理现状评价

6.1.1  安全生产责任制

6.1.1.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

（2）《安全生产法》

第四条  生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

第二十二条  生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第六条  生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

（4）《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（全文）。

6.1.1.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.1.3  检查结果

东胜公司建立健全了全员安全生产责任制，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.2  安全生产规章制度和操作规程

6.1.2.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。

（2）《特种设备安全法》

第三十四条  特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

（3）《山东省安全生产条例》

第十五条  安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。

（4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第七条  安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。

6.1.2.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.2.3  检查结果

东胜公司的安全生产管理制度和操作规程覆盖采油工程全过程，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

表6.1-3  操作规程统计表

| 序号 | 法规要求 | 企业执行及制定的操作规程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作规程 | 胜利油田采油工程操作规程汇编——注入操作 | 共计：59项内容 |
|  |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编——采油操作 | 共计：141项内容 |
|  |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编——油气集输（储运）操作 | 共计：40项内容 |
|  |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编——注采输设备操作 | 共计：102项内容 |

6.1.3  设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

6.1.3.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。

（2）《山东省安全生产条例》

第二十一条  从业人员一百人以上的高危生产经营单位，应当依法设置安全总监。

第二十二条  从业人员三百人以上的高危生产经营单位，应当建立安全生产委员会。

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第九条  从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。

（4）《注册安全工程师管理规定》

第六条  从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。

6.1.3.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.3.3  检查结果

东胜公司设置安全管理机构并配备专职安全管理人员，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.4  主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书

6.1.4.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。

（2）《安全生产法》

第二十七条  危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

（3）《生产经营单位安全培训规定》

第二十四条  煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

6.1.4.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.4.3  检查结果

东胜公司主要负责人和安全生产管理人员证书，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.5  特种作业人员操作资格证书

6.1.5.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

（2）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，安监局令〔2015〕80号、应急部公告〔2018〕12号修正）

第五条  特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

6.1.5.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.6  其他从业人员教育培训

6.1.6.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。

（2）《生产经营单位安全培训规定》

第十三条  煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十四条  生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。

（4）《特种设备安全法》

第十四条  特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

（5）《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》

附件2  特种设备作业人员资格认定分类与项目：特种设备管理人员（A）、起重机作业（起重机指挥Q1、起重机司机Q2）。

（6）《山东省特种设备安全条例》

第十七条  电站锅炉、石油天然气管道、石油加工与化工成套装置使用单位，移动式压力容器、气瓶充装单位，以及起重机械、场（厂）内专用机动车辆的数量大于五十台的特种设备使用单位应当配备特种设备安全管理负责人；电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位应当配备专职安全管理人员。

（7）《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

第3条  井控培训合格证取证的人员范围

油气生产单位、工程施工单位的领导及管理人员：主管生产、技术和安全工作的领导，正副总工程师；技术和安全管理部门领导、主管井控设计、审批领导及参与井控管理的人员。

（8）《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T 7356-2017）

第3条  受训人员

机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。

基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。

基层人员：从事岗位操作的现场人员。

设计人员：从事采油采气等设计人员。

6.1.6.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.6.3  检查结果

东胜公司对其从业人员进行安全教育培训的时间和内容，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.7  安全投入

6.1.7.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  安全投入应符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。

（2）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

第十四条  陆上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。

第十五条  石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出；

（二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；

（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出；

（十）安全生产责任保险支出；

（十一）与安全生产直接相关的其他支出。

6.1.7.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.7.3  检查结果

东胜公司2020~2022年安全生产费用的提取和使用，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.8  工伤保险及安全生产责任险

6.1.8.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

（2）《工伤保险条例》

第二条  用人单位应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。

（3）《安全生产责任保险实施办法》

第六条  煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。

6.1.8.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.8.3  检查结果

东胜公司及其劳务派遣单位均按比例每月给职工缴纳工伤保险，并投保安全生产责任险，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.9  职业病防护及劳防用品配备

6.1.9.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（2）《山东省安全生产条例》

第二十五条  生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十二条  存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。

对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。

（4）《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 》

第四条  用人单位应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。

（5）《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

个体防护装备的配备及使用期限按照附录B的有关规定执行。采油工按照附录B中SY-05-001，注水工按照附录B中SY-05-003配备个体防护装备。

（6）《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T 6524-2017）

第6.4条  作业场所主要危险、有害因素及劳动防护用品配备要求见表1。

6.1.9.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.9.3  检查结果

东胜公司为员工配备的劳动防护用品，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.10  “三同时”管理

6.1.10.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。

（2）《安全生产法》

第三十一条  生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十二条  矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第三十四条  矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

（3）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（全文）

6.1.10.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.10.3  检查结果

东胜公司新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.11  设备设施检验

6.1.11.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。

（2）《安全生产法》

第三十七条  生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

（3）《特种设备安全法》

第四十条  特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

6.1.11.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.11.3  检查结果

东胜公司危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.12  应急管理

6.1.12.1  法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条  制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议

（2）《安全生产法》

第八十二条  危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

（3）《特种设备安全法》

第六十九条  特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

（4）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令 第708号）

第十条  易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

（5）《生产安全事故应急预案管理办法》

第二十六条  易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。

前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。

（6）《山东省生产安全事故应急办法》

第十三条  高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。

6.1.12.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.12.3  检查结果

东胜公司应急管理，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.13  特殊作业

6.1.13.1  法规要求

（1）《安全生产法》

第四十三条  生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十八条  两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（2）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第三十一条  生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。

生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。

6.1.13.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.13.3  检查结果

东胜公司特殊作业管理，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.14  承包商管理

6.1.14.1  法规要求

（1）《安全生产法》

第四十九条  生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（2）《山东省安全生产条例》

第三十四条  生产经营单位应当对生产经营区域内常驻协作单位的安全生产工作进行统一协调管理，明确生产作业风险和安全管理要求，督促其健全落实安全生产规章制度和安全措施，组织其参加本单位的生产安全事故应急救援演练。

常驻协作单位入驻前，生产经营单位应当对其安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，组织开展安全生产教育和培训，并建立常驻协作单位安全生产管理档案。

常驻协作单位入驻后，生产经营单位应当对其作业活动、有关人员从业资格、作业方案和安全措施等内容进行经常性检查。

6.1.14.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.14.3  检查结果

东胜公司对承包商的安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，定期组织开展安全生产教育和培训，并建立承包商安全生产管理档案。对其作业活动、有关人员从业资格、作业方案和安全措施等内容进行监督、检查和考核。符合有关法律法规要求的规定。

6.1.15  变更管理

6.1.15.1  法规要求

（1）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

第5.5.1.4条  企业应制定变更管理制度，变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。

6.1.15.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.15.3  检查结果

东胜公司变更手续齐全，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.16  安全生产标准化

6.1.16.1  法规要求

（1）《安全生产法》

第四条  生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（2）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十六条  生产经营单位应当按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。

（3）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

第5.8.1条  企业每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评。

6.1.16.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.16.3  检查结果

东胜公司安全生产标准化，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.17  双重预防体系

6.1.17.1  法规要求

（1）《安全生产法》

第四条  生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（2）《山东省安全生产条例》

第三十一条  生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级评定的程序、方法和标准，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员、监督管理、安全防护和应急处置等安全风险管控措施。

第三十二条  生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除；事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。生产经营单位应当将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。

6.1.17.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.17.3  检查结果

东胜公司按照山东省及胜利油田陆上石油和天然气企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作要求，开展了“双重预防体系”建设工作，并顺利通过油田和山东省双体系建设验收。采取的风险控制措施全面、隐患排查实施过程、整改治理措施以及相应奖惩情况执行到位，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.18  信息化建设

6.1.18.1  法规要求

（1）《安全生产法》

第四条  生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（2）《山东省安全生产条例》

第四条  生产经营单位对本单位的安全生产承担主体责任。

生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

6.1.18.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.18.3  检查结果

东胜公司信息化建设符合国家法律法规及其标准规范的要求。

6.1.19  硫化氢防护

涉及企业机密，不予公开。

6.1.20  井控管理

6.1.20.1  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.20.2  检查结果

东胜公司在日常生产作业中采取以上措施，预防井控风险，确保安全生产及风险可控，符合中石化及胜利油田相关要求。

6.1.21  长停井和废弃井管理

6.1.21.1  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.21.2  检查结果

东胜公司对长停井和废弃井管理上基本符合标准规范和中石化、胜利油田的要求。

6.1.22  事故管理

6.1.22.1  法规要求

（1）《安全生产法》

第八十三条  生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

（2）《生产安全事故报告和调查处理条例》

第九条  事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（3）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第236号公布，第349号修正）

第六条  事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内报告事故发生地县（市、区）人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

情况紧急或者本单位负责人无法联络时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

6.1.22.2  检查情况

涉及企业机密，不予公开。

6.1.22.3  检查结果

近三年，东胜公司安全生产形势稳定，未发生生产安全事故。

6.2  安全检查表

6.2.1  制定安全检查表的依据及检查问题

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号，〔2021〕第88号令修订）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修改）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见附表3.4-1。

6.2.2  单元小结

安全检查表共涉及12项47条检查内容，经检查，无不符合项。

6.3  安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

6.3.1  安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）等法律法规和标准规范的要求，对东胜公司安全生产管理中全员安全生产责任制、管理制度和操作规程、人员持证、劳保配备、应急管理等情况进行检查，以确定东胜公司安全生产条件是否符合要求。检查情况见下表。

表6.3-1  安全生产条件符合性检查表

| 序号 | 实施办法审查内容 | 检查依据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程 |  | 符合 |
| 1.1全员安全生产责任制 |  |  |  |
| （1） | 主要负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第二条 | 符合 |
| （2） | 安全生产分管负责人（安全总监） | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第三条 | 符合 |
| （3） | 分管生产、设备、技术等其他负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第四条 | 符合 |
| （4） | 安全生产管理机构、安全生产管理人员 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第五条 | 符合 |
| （5） | 生产、设备、技术等其他职能部门负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第六条 | 符合 |
| （6） | 车间（区队）主任 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第七条 | 符合 |
| （7） | 班组长 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第八条 | 符合 |
| （8） | 岗位员工 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第九条 | 符合 |
| （9） | 职能部门 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| 1.2 | 制度 |  |  |
| （1） | 安全检查 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| （2） | 职业危害预防 |  | 符合 |
| （3） | 安全教育培训 |  | 符合 |
| （4） | 生产安全事故管理 |  | 符合 |
| （5） | 重大危险源监控和重大隐患整改 |  | 符合 |
| （6） | 设备安全管理类制度 |  | 符合 |
| （7） | 安全生产档案管理制度 |  | 符合 |
| （8） | 安全生产奖惩制度 |  | 符合 |
| （9） | 安全生产资金投入 | 《山东省安全生产条例》第十五条 | 符合 |
| （10） | 劳动防护用品管理 |  | 符合 |
| （11） | 风险分级管控和隐患排查治理 |  | 符合 |
| （12） | 危险作业管理 |  | 符合 |
| （13） | 应急预案管理 |  | 符合 |
| （14） | 特种作业人员管理 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | 符合 |
| （15） | 安全生产会议 |  | 符合 |
| 1.3 | 操作规程 |  |  |
| （1） | 生产经营单位应当具有健全的操作规程。 | 《山东省安全生产条例》第十三条 | 符合 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 |  | 符合 |
| 2.1 | 陆上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十四条 | 符合 |
| 2.2 | 石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出； （二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； （三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出； （四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； （九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出； （十）安全生产责任保险支出； （十一）与安全生产直接相关的其他支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十五条 | 符合 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 |  | 符合 |
| 3.1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第二十四条 | 符合 |
| 3.2 | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。 | 《山东省安全生产条例》第二十一条 | 符合 |
| 3.3 | 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 3.4 | 从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 | 符合 |
| 3.5 | 从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。 | 《注册安全工程师管理规定》第六条 | 符合 |
| 3.6 | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。 | 《山东省安全生产条例》第二十二条 | 符合 |
| 3.7 | 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议应当有书面记录。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条 | 符合 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 |  | 符合 |
| 4.1 | 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  | 不涉及 |
| 6 | 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 |  | 符合 |
| 6.1 | 生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条 | 符合 |
| 6.2 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 | 《特种设备安全法》第十四条 | 符合 |
| 6.3 | 井控培训合格证取证的人员范围：油气生产单位、工程施工单位的领导及管理人员：主管生产、技术和安全工作的领导，正副总工程师；技术和安全管理部门领导、主管井控设计、审批领导及参与井控管理的人员。 | SY/T5742-2019 | 符合 |
| 6.4 | 硫化氢防护技术培训证受训人员： 机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。 基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。 基层人员：从事岗位操作的现场人员。 设计人员：从事采油采气等设计人员。 | SY/T7356-2017 | 符合 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 |  | 符合 |
| 7.1 | 用人单位应当规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。 | 《工伤保险条例》第二条 | 符合 |
| 7.2 | 高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》第六条 | 符合 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 |  | 符合 |
| 8.1 | 存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。 对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十二条 | 符合 |
| 8.2 | 用人单位应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 》第四条 | 符合 |
| 8.3 | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十五条 | 符合 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 |  | 符合 |
| 9.1 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《安全生产法》第三十一条 | 符合 |
| 9.2 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 | 《安全生产法》第三十二条 | 符合 |
| 9.3 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。 | 《安全生产法》第三十四条 | 符合 |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 |  | 符合 |
| 10.1 | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 | 《安全生产法》第三十七条 | 符合 |
| 10.2 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》第四十条 | 符合 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 |  | 符合 |
| 11.1 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《安全生产法》第八十二条 | 符合 |
| 11.2 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 符合 |
| 11.3 | 高危生产经营单位和人员密集场所经营单位应当每半年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每两年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织一次演练。 | 《山东省安全生产条例》第六十三条 | 符合 |
| 11.4 | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》第十三条 | 符合 |

6.3.2  重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发〔2022〕11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表6.3-2  重大安全风险隐患判定表

| 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备有主要负责人、安全分管负责人和专职安全生产管理人员33名，专职安全生产管理人员已取得安全合格证，主要负责人已承诺6个月内取得主要负责人安全合格证，符合要求。 |
| 2 | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 设立技术管理部，并足额配备相关专业专职技术人员。 |
| 3 | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 每年对从业人员再培训，不涉及特种作业人员。符合要求。 |
| 4 | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并制定事故隐患排查治理制度。符合要求。 |
| 5 | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 执行油田制定的操作规程，实施与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
| 6 | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 严格履行建设项目安全设施“三同时”制度。 |
| 7 | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
| 8 | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
| 9 | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
| 10 | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 按照要求制定动火作业管理和审批制度。 |
| 11 | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状图与实际严重不符。 | 现状图与实际相符。 |
| 12 | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营市应急管理局备案。符合要求。 |
| 13 | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍，未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援队伍，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
| 14 | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
| 15 | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
| 16 | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 17 | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 18 | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 19 | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 20 | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
| 21 | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
| 22 | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度，或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
| 23 | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
| 24 | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
| 25 | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
| 26 | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
| 27 | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
| 28 | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 建立有《东胜公司承包商HSSE监督管理细则》，实行“五统一”管理。 |

经分析，该项目不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发〔2022〕11号）规定的重大安全风险隐患。

7  事故发生的可能性及其严重程度的预测

通过对东胜公司陆上采油（气）生产经营情况和现有的生产设施、设备的实际运行状况可知：东胜公司接转站、联合站是开采出的石油处理、中转和临时储存场所，一旦发生石油泄漏事故，造成的风险和事故后果较大。

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对各联合站不同储量的储油罐的泄漏事故后果进行模拟。各接转站、联合站模拟后果图如下：

图7.1-1  牛25集输站净化油罐中孔泄漏后果图

图7.1-2  牛25集输站净化油罐整体破裂后果图

图7.1-3  高青联合站净化油罐中孔泄漏后果图

图7.1-4  高青联合站净化油罐整体破裂后果图

图7.1-5  潍北联合站净化油罐中孔泄漏后果图

图7.1-6  潍北联合站净化油罐整体破裂后果图

图7.1-7  车44联合站净化油罐中孔泄漏后果图

图7.1-8  车44联合站净化油罐整体破裂后果图

图7.1-9  车1接转站净化油罐中孔泄漏后果图

图7.1-10  车1接转站净化油罐整体破裂后果图

图7.1-11  太平接转站净化油罐中孔泄漏后果图

图7.1-12  太平接转站净化油罐整体破裂后果图

图7.1-13  金家接转站净化油罐中孔泄漏后果图

图7.1-14  金家接转站净化油罐整体破裂后果图

图7.1-15  滨博接桩站净化油罐中孔泄漏后果图

图7.1-16  滨博接桩站净化油罐整体破裂后果图

表7-1  事故后果表

涉及企业机密，不予公开。

通过对原油罐事故后果进行模拟分析可知，原油储罐泄漏后的灾害模式主要为池火，同一种泄漏模式导致的池火灾，原油储罐容积越大，油罐泄漏的量越大，形成的池火面积越大，危害越大；同体积的储油罐距离防火堤的距离越大，形成的池火面积越大，危害越大。各联合站模拟分析的事故死亡区域、重伤区域主要覆盖原油罐区及原油罐区周边建构筑物、设施，事故轻伤区域主要集中在联合站内，基本不涉及站外周边道路及设施。

池火灾模型计算选取的原油储罐整体完全破裂（储罐完全破裂或泄漏孔径大于150mm）导致的池火灾的灾害情景，是考虑了极端泄漏事故发生，后果最为严重，但其概率较低。考虑其较高的可能性和潜在的后果，小孔（范围0~5mm，代表值5mm）、中孔泄漏（5~50mm，代表值25mm）场景通常在风险中处于支配地位，另外25mm（代表值）泄漏孔径比较接近大尺寸法兰的泄漏，代表了可能发生的平均泄漏尺寸，对可接受风险的贡献值较大。

8  事故案例

8.1  未停机核实井号，曲柄击中肩部

8.1.1  事故经过

某年3月22日，某采油厂技术员李某一行3人到井场检查工作。李在核实抽油机底座前端工字梁上井号的标准位置时，被向下运行的 抽油机曲柄击中右肩部受伤，送医院后，经抢救无效死亡。

8.1.2  事故原因

（1）李某在未停机情况下靠近抽油机曲柄，是造成本次事故的直接原因和主要原因。

（2）现场管理人员对违章行为没有及时制止，是造成本次事故的重要原因。

8.1.3  防范措施

（1）对抽油机曲柄旋转部位加装防护罩或防护栏。

（2）严格按巡回检路线进行检查。

8.2  管线油气泄漏、引发爆炸伤人

8.2.1  事故经过

某年12月10日，某厂油泵房突然爆炸起火，6名工人当场死亡，另1名工人受重伤，经抢救无效死亡。事故共造成7人死亡，油站泵房、机水、汽油泵全部烧毁，174口油井和9座中转计量泵站不同程度地停产，影响原油产量4930吨。

8.2.2  事故原因

（1）大量油气在油压作用下自扫线阀阀体裂纹处喷出，在短时间内形成达到爆炸极限的爆炸混和物，遇明火爆炸是导致事故发生的直接原因和主要原因。明火火源的问题，经调查分析有三种可能：一是电气火花。油站泵房属于一级防火防爆单位，但泵房内电器除启动开关是防爆型外，电机、磁力开关都是不防爆型，当泵房有大量油气，电器设备产生电弧，引爆混合物。二是撞击火花。扫线阀阀芯在系统中油压作用下，阀芯从裂纹的阀体内飞出，撞击到泵体或金属管线上产生撞击火花。三是静电火花。油气在泄漏过程中，产生静电火花。

（2）管线老化，产生裂纹，是事故发生的重要原因。

8.2.3  防范措施

（1）加强设备巡回检查，定期开展检测，及时发现、消除隐患，保障设备安全运行。

（2）对泵房进行电器防爆改造，完善静电接地设施。

8.3  高压水伤害事故

8.3.1  事故经过

某年4月26日下午，某单位注水站值班工人牟某与宋某正常倒泵，启动7号注水泵后，由宋某进行升压操作，牟某在后面观察，当压力升至10MPa，准备开启出口阀门时，牟某发现压力迅速上涨，急忙将宋某推开，准备紧急停泵，此时管线在三通北侧突然爆裂，裂口约30cm，喷出的高压水将牟某右臀部击伤，造成右臀部软组织严重损伤，耻骨轻度骨折。

8.3.2  原因分析

高压管线使用时间较长，承压能力下降，是导致事故发生的直接原因。压力表显示不灵，反映压力不准确，高压阀门开启不灵敏，是导致事故发生的主要原因。操作人员配合不好，是导致事故发生的重要原因。

8.3.3  防范措施

中石化集团公司《安全阀设置规定》第十六条：常保持安全阀清洁，采取有效措施，使安全阀防锈、防粘、防堵、防冻；经常检查安全阀铅封是否完好；凡经在线校验或离线校验不合格的安全阀，必须修复或更换。

对所有注水站压力表进行一次普查和校验，加紧对注水高压安全阀的校验，逐步对老注水泵站进行改造，加强对职工的安全教育和操作技能培训，增强职工的防范意识。

8.4  罐车坠落事故

8.4.1  事故经过

××年10月23日上午11：30左右，某单位采油管理区采油105站王某在采油105站单井拉油点673-5井给运油车装油作业过程中，因罐车顶部有较多原油造成斜面打滑，不慎从油罐上摔了下来，造成左脚腓骨粉碎性骨折。

8.4.2  事故原因

（1）王某思想麻痹，疏忽大意，自我保护意识差，是导致事故发生的直接原因。

（2）施工前没有做好危险辨识，没有采取预防措施和应急预案。

8.4.3  防范措施

（1）加强安全培训教育，增强职工的安全意识，提高职工的自我保护能力。

（2）做好施工作业中的风险识别工作，制定科学合理和风险削减措施，防患于未然。

8.5  本工程借鉴

通过以上事故案例分析，本工程应借鉴以下几点：

（1）加强施工作业安全管理，杜绝违章操作，加强施工作业现场的安全防护措施。加强职工培训，提高职工的业务素质，定期开展应急预案演练，提高职工应急处理能力。

（2）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

（3）加强设备巡回检查，定期开展设备检测和评价，及时发现问题，消除隐患，保障设备安全运行。

（4）强化风险评估和风险削减措施在各项施工作业中的贯彻落实，进一步提高全体干部职工防范各类风险的能力。

9  安全对策措施及建议

9.1  本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况

评价组就本次安全评价现场检查发现的问题及整改建议措施，与东胜公司进行了充分的意见交流，东胜公司同意报告书意见，并对报告提出的问题进行了整改。评价组经到现场进一步核实，整改建议和复查情况见表9.1-1。

涉及企业机密，不予公开。

9.2  改进及改善的对策措施与建议

通过对东胜公司油气开采、注入、集输等生产过程进行现场调研，各场站库、采油管理区标准化管理程度高，组织机构完善，安全管理制度和安全操作规程完善，并得到了较为有效的执行。对其存在的危险、有害因素进行综合分析评价，结合现场检查情况，提出如下建议措施与建议。

（1）东胜公司应根据本次安全评价过程中发现的隐患及问题，组织下属各单位进行全面检查，排查安全隐患并及时整改，确保安全生产。

（2）针对车44联合站、太平接转站原油闪点波动较大，东胜公司应聘请有资质的检验检测机构定期进行检测，进行重大危险源辨识。若构成重大危险源，应到所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案，按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2011〕第40号，2015修订版）进行管理。

（3）加强直接作业环节风险分析、监管和作业票管理规范性。进一步加强井下作业施工作业现场人员、设备、资料管理。

（4）严格按照《胜利油田承包商安全监督管理规定》对承包商进行管理、监督、考核。

（5）定期监测井场、集输站场的硫化氢情况，以便及时采取相应设备腐蚀防护、人员个体防护等措施。对可能存在硫化氢危害的场所应设置硫化氢警示标识，操作工人进入危害区域应配戴便携式可燃气体报警仪。

（6）重视变更评估和管理，严控变更带来的风险。应根据设备设施、工艺技术、危险物质变更以及应急演练情况，对应急预案及应急措施进行修订和完善。

（7）加强油气集输站场防雷检测，聘请有资质的检测机构开展定期检测，针对不合格检测点进行整改，直至检测结果满足规范要求。

（8）加强应急管理工作，应根据设备设施、工艺技术、危险物质变更以及应急演练情况，对应急预案及应急措施进行修订和完善，做好与政府应急的衔接，做好与承包商的应急联动，加强应急培训与演练，将工作做到实处。

（9）不断完善各项安全管理制度、安全操作规程及安全生产责任制，同时要加强制度、规程执行力建设，理清责任部门，落实岗位责任，建立健全制度执行的监督机制和问责机制，加强日常监督、定期监督和专项检查，拓宽监督渠道，增加监督方式，狠抓制度落实，保证每项制度得到彻底贯彻实施。

（10）严格执行“三防”措施，加强油气集输管道、站场等生产设施的安全风险管控和安全防范，保证电子门禁、报警系统的完好有效。

（11）继续严格执行并经常检查监督东胜公司和各单位已制定的岗位责任制、安全管理制定、安全操作规程及各项规章制度。

10  安全现状评价结论

根据东胜公司提供的有关资料，在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表、事故后果模拟等评价方法，对东胜公司进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

东胜公司陆上采油（气）生产过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、柴油、化学助剂等。

主要危险、有害因素：火灾爆炸、井喷及井喷失控、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、灼烫、淹溺、高处坠落、噪声等。

自然灾害：高温和低温、雷电、大风、洪涝灾害、地震灾害、腐蚀等。

东胜公司的原油罐区均不构成危险化学品重大危险源。

东胜公司按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；建立健全本单位主要负责人（法人）、分管安全负责人、安全总监、职能部门负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任制；安全管理制度和安全操作规程齐全；制定有应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估；建立了“双重预防体系”，取得二级安全生产标准化证书。

东胜公司依法提取安全生产费用并专项使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对危险性较大的设备设施、安全设施及附件等进行检测检验。

综上所述，东胜公司陆上采油（气）现有安全生产条件符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律法规及标准相关要求。具备法律法规、标准规范规定的安全生产条件。

东胜公司还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。

11  与被评价单位交换意见

山东实华安全技术有限公司接到东胜公司的委托后，认真研究了项目的有关资料，到现场查看并与有关技术人员进行了交流。

项目安全现状评价报告初稿完成后，项目评价组与东胜公司进行了沟通，达成了一致意见，企业对本报告中提出的问题进行了认真整改，企业整改完毕后，项目评价组进行了现场复查。

表11-1  与被评价单位交换意见情况一览表

附录1  原油检测报告

涉及企业机密，不予公开。

附录2  危险有害物质特性表

附录2-1  原油的危险、有害特性

| 标识 | 中文名 | 原油 | CAS |  |  | 8002-05-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | UN编号 |  |  | 1267 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油，苯、煤油、沥青等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 6 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 自常温至500℃以上 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.78～0.97 | 临界温度（℃） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 可燃 | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 20～100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 8.7 | 燃烧（分解）产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 |  | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第3.2类 中闪点易燃液体 |  | 危险货物包装标志 |  |  | 7 | 包装类别 | Ⅰ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 原油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录2-2  天然气的危险、有害特性

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | UN编号 |  | 1971 |  |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.1类 易燃气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 4 | 包装类别 | 无资料 |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2-3  硫化氢的危险、有害特性

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | CAS |  | 7783-06-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S | UN编号 |  | 1053 |  |  |  |
|  | 分子量 | 34.08 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -85.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -60.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 2026.5（25.5℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 无资料 | 临界温度（℃） |  | 100.4 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.19 | 临界压力（MPa） |  | 9.01 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 46.0 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.1 类易燃气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | O52 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：10 中国TLV（mg/m3）：15（10ppm） 前苏联MAC（mg/m3）：10 TLVTN：OSHA 20ppm，28mg/m3〔上限值〕；ACGIH 10ppm，14mg/m3 TLVWN：ACGIH 15ppm，21mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：618 mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2-4  柴油的危险、有害特性

| 标识 | 中文名 | 柴油 | CAS |  | 无资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | UN编号 |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -18 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 282-338 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.87-0.9 | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 257 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无资料 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。· |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、卤素。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 无资料 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | Z01 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业防护服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录3  现场安全检查表

附录3-1  采油（气）系统单元

附表3-1-1  采油（气）系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采油井场 |  |  |  |
|  | 计量站与周围居住区、厂矿企业、铁路的最小防火间距应不小于30m；与高速公路之间防火间距不应小于20m；与其他公路之间防火间距不应小于10m；与架空电力线的防火间距不小于1.5倍杆高。 | GB50183-2004 4.0.4 | 计量站已改造成阀组间，且与周边居住区、厂矿企业等防火间距满足要求。 | √ |
|  | 机械油井与周围建（构）筑物、设施的防火间距应符合以下规定： 与一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲乙类容器之间防火间距不小于20m； 与100人以上的居住区、村镇、公共福利设施之间防火间距不应小于25m； 与相邻厂矿企业的防火间距不应小于20m； 与高速公路之间防火间距不应小于20m，与其他公路之间防火间距不应小于10m； 与架空电力线的防火间距不小于1.5倍杆高。 | GB50183-2004 4.0.7 | 机械油井与周围建（构）筑物、设施的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 油气井与其它生产设施的防火间距应符合以下规定： a）与计量仪表间、配水间、值班室、水套炉的防火间距不小于9m； b）与10kV以下户外变压器、配电间、小于或等于500m油罐及装卸车鹤管的防火间距不小于15m； c）与大于30m3的卸油池、辅助生产厂房、设施的防火间距不小于20m； d）与露天油气密闭设备和阀组的防火间距不小于5m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 油气井与计量间、配水间、井场变压器、监控立杆、单井拉油油罐等井场内其它生产设施的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 计量仪表间、配水间、值班室与生产设施的防火间距应符合以下规定： a）与油气井的防火间距不小于9m； b）与水套炉的防火间距不小于10m； c）与露天油气密闭设备和阀组的防火间距不小于5m； d）与大于30m3的污油回收罐、卸油池的防火间距不小于15m； e）与小于30m3的污油回收罐、卸油池的防火间距不小于10m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 计量间、配水间与油井、阀组等产设施的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。 | SY0031-2012 9.1.1 | 昌3-斜58井场加热炉液位显示板失灵。 | × |
|  |  |  | 车410井场在用加热炉压力表失灵。 |  |
|  | 采油井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的需要。 | GB50350-2015 4.2.5 | 采油井场的标高和面积能满足需要。 | √ |
|  | 居民区内以及靠近居民区的采油井场应设围栏或围墙等保护措施。 | GB50350-2015 4.2.6 | 靠近居民区的采油井场设围栏。 | √ |
|  | 站场址周边宜具备交通运输、供水、排水、供电及通信等依托条件。 | GB50350-2015 10.1.6 | 井场周边交通便利，供电方便。 | √ |
|  | 抽油机外露的旋转部位在低于2m时，应安装防护装置并设置安全标志。 | SY/T6320-2022 5.1.3 | 外露的旋转部位设有围栏保护。 | √ |
|  | 井口装置及其他设备应完好不漏，油气井口阀门应开关灵活。 | AQ2012-2007 5.6.5 | 井口完好不漏，阀门开关灵活。 | √ |
|  | 钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置。 | GB/T29086-2012 5.2.4.5 | Z14-6井场加热炉烟管绷绳U型卡盖板未保护主绳。 | × |
|  | 井口装置和计量站及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电、井场无油污、无杂草、无其他易燃易爆物品。 | SY/T5225-2019 5.2.1 | 设备不漏，井场无其他易燃易爆物品。 | √ |
|  | 抽油机应安装刹车装置，并保持灵活好用；需安装抽油机曲柄防护栏的，应符合SY/T6518的要求；钢直梯、钢斜梯、钢平台的防护栏应符合GB 4053.1、GB 4053.2和GB 4053.3要求；其它设施、设备防护装置的安装应符合GB/T8196的要求。 | AQ2042-2012 5.5.1.10 | 抽油机安装有刹车装置，且灵活好用。 | √ |
|  | 应按相关要求，对长停井在地面做出正确的标志，并且对标志物做适当维护。 | SY/T6646-2017 6.3.10 | 长停井在地面做出正确的标志。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 昌3-斜更7井在用空气源热水机组压力表失效。 | × |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 樊页1井组外输泵电机部分防爆密封材料脱落。 | × |
| 二 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 油气井井场应有醒目的安全警示标志，建立严格的防火防爆制度。 | AQ2012-2007 5.6.4 | 安全警示标志齐全建立了严格的防火防爆制度。 | √ |
|  | 应按要求在生产作业场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示。 | 《安全生产法》 第三十五条 | 车410井场含硫化氢井，缺少警示标示。 | × |
|  | 计量站内应设置"严禁烟火"等防火标识。 | SY/T5225-2019 5.2.9 | 计量站均设"严禁烟火"标识。 | √ |
| 三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 有防爆要求建筑的门应符合下列要求： 门的门扇及门框采用金属材料时，应采取措施防止碰撞后产生火花。 | SY/T0021-2016 7.4.8.11 | 计量间的门框为为非金属材料。 | √ |
|  | 生产和储存甲乙类物品的建筑物耐火等级不宜低于二级。 | GB50183-2004 6.9.1 | 计量间耐火等级为二级。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 计量间的门向外开启。 | √ |
| 四 | 单井集输管道 |  |  |  |
|  | 集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： | GB50183-2004 7.1.5 | 检查的集输管道敷设不与架空输电线路平行敷设。 | √ |
|  | 管道同公路平行敷设时，宜敷设在公路用地范围外，对于油田公路，集输管道可敷设在其路肩下。 | GB50183-2004 7.1.6 | 敷设在公路用地范围外。 | √ |
|  | 集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业等的距离不宜小于10m。当管道局部管段不能满足上述距离要求时，可降低设计系数，提高局部管道的设计强度，将距离缩短到5m。 | GB50183-2004 7.2.1 | 集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业等的距离符合要求。 | √ |
|  | 埋地输油管道同地面建（构）筑物的最小间距应符合下列规定：1 原油、成品油管道与城镇居民点或重要公共建筑的距离不应小于5m。2 原油、成品油管道临近飞机场、海（河）港码头、大中型水库和水工建（构）筑物敷设时，间距不宜小于20m。3 输油管道与铁路并行敷设时，管道应敷设在铁路用地范围边线3m以外，且原油、成品油管道距铁路线不应小于25m、液化石油气管道距铁路线不应小于50m。4 输油管道与公路并行敷设时，管道应敷设在公路用地范围边线以外，距用地边线不应小于3m。 | GB50253-2014 4.1.6 | 埋地输油管道敷设符合要求。 | √ |
|  | 管道沿线应设置里程桩、标志桩、转角桩和警示牌等永久性标志。 | GB50253-2014 4.6.1 | 设有标志桩。 | √ |
|  | 油气集输管道宜埋地敷设。位于沼泽、季节性积水地区以及山地丘陵和黄土高原墚峁交错地区等特殊地段的油气集输管道,可根据具体情况采用管堤、地面敷设或架空敷设。 | GB50350-2015 8.5.1 | 油气集输管道埋地敷设。 | √ |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。保温或隔热设计应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264的规定。 | GB50350-2015 8.5.5 | 埋地敷设，埋深在冻土层以下。 | √ |
|  | 油气集输管道穿、跨越铁路、公路、河流等工程设计，应符合国家现行标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423、《油气输送管道跨越工程设计标准》GB50459的有关规定。 | GB50350-2015 8.5.6 | 油气集输管道穿、跨越铁路、公路、河流时符合要求。 | √ |
|  | 油气集输管道内、外防腐设计应符合现行国家标准《钢质管道内腐蚀控制规范》GB/T23258、《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448的有关规定。 | GB50350-2015 8.5.7 | 油气集输管道内、外均作防腐。 | √ |
|  | 地下管线不应敷设在腐蚀性物料的包装、堆存及装卸场地的下面。距上述场地的边界水平间距不应小于2m。 | SY/T0048-2016 7.2.7 | 地下管线不敷设在腐蚀性物料的包装、堆存及装卸场地的下面。 | √ |
|  | 管道不应利用公路、铁路的排水涵洞进行穿越。 | GB50423-2013 7.1.8 | 套管穿越，不利用涵洞。 | √ |
|  | 油气管道穿越公路时，套管顶部最小覆盖层厚度应符合：公路路面以下1.2m；公路边沟底面以下1.0m。 | GB50423-2013 7.1.9 | 油气管道穿越公路时，符合要求。 | √ |
|  | 采用套管穿越公路时，套管长度宜伸出路堤坡脚、排水沟外边缘不小于2m。 | GB50423-2013 7.1.12 | 套管长度符合要求。 | √ |
|  | 管道内的介质具有可燃、易燃、易爆性质时，严禁穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置及贮罐区等。 | GB50187-2012 8.1.7 | 不穿越无关的建筑物、构筑物等。 | √ |
|  | 地下管线和管沟不应布置在建筑物、构筑物的基础压力影响范围内，并应避免管线、管沟在施工和检修开挖时影响建筑物、构筑物基础。 | GB50187-2012 8.2.2 | 地下管线敷设符合要求。 | √ |
|  | 原油管道应采用密闭输送方式。 | SY/T5536-2016 4.1.2 | 密闭输送。 | √ |
|  | 输送高黏、高凝原油宜采用加热、改性或掺混输送。 | SY/T5536-2016 4.1.3 | 掺混输送。 | √ |
|  | 原油管道的控制方式宜采用中控（调度中心控制）、站控和就地控制。 | SY/T5536-2016 4.1.4 | 采用站控和就地控制。 | √ |
|  | 管道标识的设置应符合下列规定: 1管道及其分支、设备进出口处和跨越装置边界处应涂刷字样和箭头。 2标识字应采用下列方法之一: 管道或介质中文名称 管道或介质英文名称、缩写或代号。 3）管号。 3标识箭头应指向介质流向，当介质为双向流动时，应采用两个箭头表示。 4成排布置的管道标识应对齐。 | SY/T0043-2020 5.1.1 | 计量间内阀组管道标注管号于介质流向。 | √ |
| 五 | 单井拉油油罐 |  |  |  |
|  | 甲、乙类液体储罐、容积、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用非燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 岩棉保温。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础，地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 水泥基础，钢筋框架，均为非燃烧材料。 | √ |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 油品储罐设液位计和高液位报警装置。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 地上多功能罐。 | √ |
| 六 | 硫化氢防护 |  |  |  |
|  | 含硫化氢环境中生产作业时应配备防护装备，符合以下要求： ——在钻井过程，试油（气）、修井及井下作业过程，以及集输站、水处理站、天然气净化厂等含硫化氢作业环境应配备正压式空气呼吸器及与其匹配的空气压缩机； ——配备的硫化氢防护装置应落实人员管理，并处于备用状态； ——进行检修和抢险作业时，应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。 | AQ2012-2007 4.5.3 | 配备有便携式硫化氢检测仪和正压式空气呼吸器。 | √ |
|  | 从事含硫化氢原油采集与处理作业人员的基本条件应按照SY/T7356的规定，接受培训，经考核合格后持证上岗。 | SY/T7358-2017 3.2 | 作业人员持硫化氢防护合格证上岗。 | √ |
|  | 应建立硫化氢工作场所日常检测、监测制度，发现硫化氢浓度超标及时进行公众告知和作业人员告知，查找原因，进行整改，并做动态监测。 | SY/T7358-2017 5.1.3 | 建立有硫化氢工作场所日常检测、监测制度。 | √ |
|  | 应做好检测报警系统的运行记录，包括检测报警运行是否正常，维修日期和内容等。 | SY/T7358-2017 5.1.4 | 有检测报警系统的运行记录。 | √ |
|  | 采油井口装置应定期进行腐蚀状况、配件完整性及灵活性、密封性等专项检查和维修保养，并做好记录。 | SY/T7358-2017 5.2.1 | 采油井口装置配件完整，定期检查。 | √ |
|  | 在进行含硫样品采样时，要在采样点设置明显、清晰的硫化氢警示标志牌，取样设备应标识硫化氢警示标签。 | SY/T7358-2017 5.4.3 | 采样点设有明显、清晰的硫化氢警示标志牌。 | √ |
|  | 在已知含有硫化氢的陆上工作场所应至少配备探测范围为0mg/m3~30mg/m3（0PPm~20PPm）和0mg/m3~150mg/m3（0PPm~100PPm）的便携式硫化氢检测仪各2套。 | SY/T6277-2017 5.2.1.2 | 各基层单位配备便携式硫化氢检测仪不少于2套。 | √ |
|  | 在硫化氢环境的工作场所应设置白天和夜晚都能看清风向的风向标。 | SY/T6277-2017 6.3.3 | 设有风向标。 | √ |
|  | 硫化氢环境下的取样或计量应采取过程控制、管理要求或佩戴个人防护装备等安全预防措施以保证人员安全。 | SY/T6137-2017 5.1.1 | 佩戴空呼，一人取样，一人监护。 | √ |
| 七 | 电气设备及供配电装置 |  |  |  |
|  | 位于充分通风的非封闭场所之内的游梁式抽油机井周围的区域，当没有井口井池或低于地面的集油槽时，井口3m范围内为爆炸危险2区。 爆炸性2区环境内电气设备防护级别应为Ga、Gb或Gc。 | SY/T6671-2017 10.5.2.1.1 GB50058-2014 5.2.2 | 爆炸性2区环境内无电气设备。 | √ |
|  | 自喷油井、机械采油井（包括丛式井）、计量站、集油阀组间等电力负荷宜为三级。 | GB50350-2015 11.1.1 | 三级负荷。 | √ |
|  | 三级负荷宜采用单回路、单变压器供电。 | GB50350-2015 11.1.2 | 采用单变压器供电。 | √ |
|  | 柱上式变压器台底部距地面高度，不应小于2.5m。 | DL/T 5220-2021 12.1.4 | 变压器台底部距地面高度不低于2.5m。 | √ |
|  | 采油井场变压器宜采用柱上安装或其他安装方式，变压器的平均负荷率不应低于30%。 | GB50350-2015 11.1.4 | 井场变压器采用柱上安装。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 电力线路埋地敷设。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 变压器台底部距地面高度不低于2.5m。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 10（6）kV~110kV配电装置应采用无油断路器。 | SY/T0033-2020 6.5.3 | 采用无油断路器。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 井场配电箱高出地面的高度不低于200mm，四周封闭。 | √ |
| 八 | 防雷防静电设施 |  |  |  |
|  | 对爆炸火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设有防静电接地。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用五根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，但应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | FJF26-4井场法兰未跨接。 | × |
|  | 镀锌钢材接地装置的连接，埋地部分应采用焊接，地上部分可采用焊接或螺栓连接。 | SY/T0060-2017 4.2.3 | 地上部分采用焊接或螺栓连接。 | √ |
|  | 静电接地的连接应符合下列要求： 1）当采用搭接焊接时，搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍； 2）当采用螺栓连接时，金属接触面应去锈、除油污、并加防松螺栓帽或防松垫片； 3）当采用电瓶夹头、鳄式夹钳等器具连接时，相关连接部位应去锈、除油污。 | SY/T0060-2017 4.2.5 | 静电接地的连接符合要求。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 井场多功能罐装车区设有静电专用接地线。 | √ |
| 九 | 消防设施及其它 |  |  |  |
|  | 灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 计量间内的灭火器设置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | GB50140-2005 6.1.2 | 不多于5具。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 计量间内设有2具干粉灭火器。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 设置在计量间门口处，取用方便。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | √ |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | N25-15井场加热炉旁压力表未设置上下限标识。 | × |
|  |  |  | 金8-斜13井场天然气分离器压力表未标注指示工作压力的红线。 |  |

附录3-2  采出水处理及注入系统单元

附表3-2-1  采出水处理及注入系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采出水处理站 |  |  |  |
|  | 采出水处理站站场内部防火间距应满足GB50183/5.2.1的要求。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站场内部防火间距符合要求。 | √ |
|  | 采出水处理站污油罐及采出水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 设有呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 防雷接地引下线不少于2根。 | √ |
|  | 除油罐防雷接地及消防应符合GB 50183的有关规定。 | SY/T0083-2008 4.6 | 除油罐防雷接地符合要求。 | √ |
|  | 立式除油罐基础顶面设计标高应高出室外地面设计标高，且不应小于0.3m。 | SY/T0083-2008 4.10 | 立式除油罐基础顶面设计标高高出室外地面不低于0.3m。 | √ |
|  | 除油罐宜设液位显示装置。 | SY/T0083-2008 4.12 | 设有液位显示远传设施。 | √ |
|  | 立式除油罐应设呼吸阀、阻火器、液压安全阀、梯子、平台、栏杆、人孔、清扫孔与透光孔。 | SY/T0083-2008 8.4.1 | 立式除油罐设有呼吸阀、阻火器等。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 设有高低液位报警。 | √ |
|  | 采出水处理站应设置围墙，站场围墙应采用非燃烧材料建造，围墙高度不宜低于2.2m。 | GB50428-2015 4.3.6 | 站场围墙采用砖混，高度为2.2m。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 不少于2座。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 设有排泥设施。 | √ |
|  | 药剂投加宜采用加药装置，加药泵宜采用隔膜式计量泵。加药装置应充分考虑药液的腐蚀性，并应设置排渣、疏通等措施。 | GB50428-2015 7.1.6 | 设有加药装置。 | √ |
|  | 药库应根据贮存药剂的性质采取相应的防腐蚀、防粉尘、防潮湿、防火、防爆、防毒及通风等措施。 | GB50428-2015 7.2.3 | 不单独储存药剂。 | √ |
|  | 水泵的选择应符合节能要求。水量和水压变化较大时，经过技术经济比较，可采用机组调速、更换叶轮等措施。 | GB50428-2015 9.1.2 | 水泵采用离心泵或往复泵。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 同类用途泵设有备用水泵。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应满足设备的运行、维护、安装和检修的要求。 | GB50428-2015 9.2.1 | 水泵机组的布置满足运行、维护和检修的要求。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1 水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2 机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3 配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m，高压配电时不宜小于2.0m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组的布置符合要求。 | √ |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 泵房的主要通道宽度不小于1.5m。 | √ |
|  | 泵房内的架空管道，不得阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 泵房内的架空管道不跨越电气设备。 | √ |
|  | 泵房应设一个可搬运最大尺寸设备的门。 | GB50428-2015 9.2.5 | 泵房设一个可搬运最大尺寸设备的门。 | √ |
|  | 通风方式宜采用自然通风。当自然通风不能达到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械相结合的联合通风方式。 | GB50428-2015 10.5.2 | 泵房采用自然通风。 | √ |
|  | 往复泵出水管应有压力缓冲器、安全阀、止回阀、回流阀、截断阀和压力表。 | GB50391-2014 4.3.4 | 往复泵出水管有安全阀、止回阀截断阀和压力表等。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 设有地下污油池，不随地排放。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 车1接转站采出水处理配电间房门不能自动关闭。 | × |
| 二 | 注水站 |  |  |  |
|  | 注水站宜设置下列建筑物及设施： 1注水泵房，内设注水泵机组，高压阀组； 2储水罐； 3辅助房间，包括配电室、值班室、化验室、维修间及库房； 4废水回收设施。 | GB50391-2014 4.1.3 | 注水站设有注水泵房、储水罐、配电室等。 | √ |
|  | 注水站应根据注水泵机组的运行条件设置润滑油系统和冷却水系统。 | GB50391-2014 4.2.6 | 根据运行条件设有润滑油系统和冷却水系统。 | √ |
|  | 注水电机、润滑油供给系统、冷却水供给系统，应设有运行参数监测及超限报警和联锁停机功能，并应具有下列保护功能： 1注水泵入口压力检测，过低保护。 2注水泵单机组润滑油供给压力检测、过低保护。 3注水泵轴承温度检测﹑超温保护。 4注水电机轴承温度检测﹑超温保护。 5注水泵出口水温检测﹑超温保护。 6注水电机定子风温检测﹑超温保护。 7润滑油站供油压力检测﹑过低保护。 8润滑油站油箱高低液位报警。 9冷却水供给压力检测、过低保护。 | GB50391-2014 4.2.7 | 有运行参数监测及超限报警和联锁停机功能。 | √ |
|  | 注水泵房设置应符合下列规定： 1.注水泵机组的布置应满足设备的运行、维护、安装和检修的要求。 2.注水泵机组间突出部分净距应满足泵整体装拆搬运的要求。 3.注水泵电机非轴伸端与泵房墙壁间距离，应满足电机转子装拆搬运的要求。 4.室内润滑油设备、冷却水设备的布置宜与注水泵机组相协调。 5.注水泵房主通道宽度不宜小于1.5m。 6.泵房地坪至屋盖底部的净高，应满足下列规定： 1）不设桥吊的注水泵房净高不宜大于4.2m。 2）设有桥吊的注水泵房净高值应计算确定，不宜小于6.0m。 7.泵房通往室外的门不应少于2个，其中1个应能满足运输最大设备的要求。 8.辅助房间宜设置在注水泵房一端，且应与注水泵房总体布置相协调。 9.泵房与值班室相通的门、窗应按隔音门、隔音窗设计。泵房内值班室、配电室应按防噪声要求设计，并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定。 | GB50391-2014 4.3.1 | 注水泵房设置符合要求。 | √ |
|  | 大中型注水泵泵房内应设有起重设备。 | GB50391-2014 4.3.5 | 大中型注水泵泵房内设有起重设备。 | √ |
|  | 注水站注水来水为单一水质时，储水罐宜设2座。 | GB50391-2014 4.4.1 | 设不少于2座储水罐。 | √ |
|  | 注水站储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 采用立式拱顶罐，每座水罐设有梯子、透光孔等。 | √ |
|  | 注水用清水与污水严禁进入同一储水罐。当清水与污水两罐出水管相连通时，清水罐进水管口高度必须高于污水罐溢流液位0.3m以上。 | GB50391-2014 4.4.4 | 清水与污水分开设置。 | √ |
|  | 储水罐应有液位检测与报警： 注水罐高液位宜在距罐壁顶0.5~1.0m处，低液位在罐出水管中心向上1.0~1.5m处。 | GB50391-2014 4.4.6 | 注水罐高、低液位报警高度符合要求。 | √ |
|  | 注水站只设单行车道时，应设回车道。 | GB50391-2014 9.4.1 | 能满足通车要求。 | √ |
| 三 | 注水管道 |  |  |  |
|  | 注水管道干管、支干管宜采用钢管。 | GB50391-2014 5.1.4 | 采用钢管或玻璃钢管。 | √ |
|  | 注水管道敷设应符合下列规定： 1 注水管道宜埋地敷设，通过低洼地时，敷设方式应通过技术经济对比确定。 2 地上敷设的注水管道应根据当地气象条件，确定是否需要采取保温防冻措施。 3 站外注水管道严禁从建筑物基础下方通过。 4 注水管道与建筑物净距离不应小于5m，当情况特殊小于5m时，注水管道应采取增强保护措施。 5 注水管道可沿油田专用公路路肩敷设。 | GB50391-2014 5.2.1 | 注水管道埋地敷设。 | √ |
|  | 钢质注水干管、支干管在管道起点、折点、终点，以及每隔0.5km处宜设管道标志桩。 | GB50391-2014 5.2.4 | 设有管道标志桩。 | √ |
| 四 | 配水间与注水井 |  |  |  |
|  | 配水间应满足注水井流量及调节的要求。 | GB50391-2014 6.1.1 | 能满足注水井流量及调节的要求。 | √ |
|  | 配水间的布置应符合下列规定： 1多井配水间宜与油计量间合建。 2配水设施设于室内时，室内人行操作通道应满足阀门操作、巡检和维护的要求。配水间采用砖混房间时，室内人行操作通道净宽不应小于0.8m；配水间采用橇装形式时，室内人行操作通道净宽不应小于0.5m。 | GB50391-2014 6.1.2 | 配水间的布置符合规定。 | √ |
|  | 注水井口应设有截断阀、油压表、套压表，宜设有来水止回阀。注入井口还应设取样阀。 | GB50391-2014 6.2.2 | 注水井口设有截断阀。 | √ |
|  | 注水井口宜露天设置，注水井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的需要。 | GB50391-2014 6.2.4 | 注水井口露天设置。 | √ |
|  | 应按要求在生产作业场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示。 | 《安全生产法》 第三十五条 | Z14-4注水井口缺少警示标志。 | × |
| 五 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室内无其他的管道通过。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱的底部抬高，高出地面50mm。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 成排布置的配电屏长度不超过6m。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方无裸带电体。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级均不低于二级。 | √ |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 设有空调等采暖、降温措施。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 采用钢筋混凝土盖板。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 配电室设应急照明。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间处有效封堵。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损和裸露现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间控制柜处铺绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电室标牌设置合理。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地：电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳；电力电缆的金属护套或屏蔽层；穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 电力系统、装置或设备符合要求。 | √ |

附录3-3  油气集输系统单元

表3-3-1  牛25集输站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 采出水回注和原油处理联合布置。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 牛25集输站地势平坦，选址符合要求。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 牛25集输站生产与办公区分开布置，功能分区明确。 | √ |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 场区的排雨水采取地面自然排渗方式。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距离一百人以上的村镇、居住区不应小于60m。 | GB50183-2004 4.0.4 | 60m内无100人以上的村镇、居住区。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距场外其他厂矿企业不应小于50m。 |  | 不小于50m。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐，距离一百人以下散居房屋不应小于45m。 |  | 40m内无散户。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离其他公路距离不应小于15m。 |  | 远大于15m。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场油罐距离35kV及以上独立变电所距离不应小于40m。 |  | 40m内无35kV及以上独立变电所。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离通信线路距离不应小于1.5倍杆高。 |  | 站场周围未见通信线路。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 远大于20m。 | √ |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 牛25集输站站内加热炉位于站场边缘。 | √ |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 牛25集输站汽车运输装卸区位于站场边缘，独立成区。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。 一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设有不低于2.2m的非燃烧材料围墙。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站场绿化符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）不应小于20m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于35m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于25m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于30m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站内总平面布置的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站场内设施之间的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 在站场东西两面各设有一个通向外部道路的出入口。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 牛25集输站消防车道架空管线缺少高度标示。 | × |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 采用岩棉保温，外罩铁皮。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 储罐基础、地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | √ |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设有液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 地上式钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 在同一罐组内，布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 1个油罐组，罐区总容量为4800m3。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 罐区内的油罐数量为4个500m3、4个700m3。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排油罐，排与排之间的防火距离满足要求。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐之间的防火距离符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004/3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤闭合；防火堤使用不燃烧材料建造，高度不低于1.0m；管道穿越防火堤处，采用非燃烧材料封实；油罐组防火堤上设有不少于两处且处于不同方位的人行踏步。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁至防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤内有效容量不小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 | √ |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 油罐组之间设置有宽度不小于4m的消防车道。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 立式钢制油罐，单罐容量小于10000m3。 | √ |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 排出的污水进回注水储罐集中回注。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤用不燃烧材料建造，且密实。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 采用地下穿过，当穿过防火堤时，采用不燃烧材料严密封闭。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 不少于2处越堤人行踏步或坡道。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤的相邻踏步不大于60m，高度≥1.2m的踏步设护栏。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高于堤内设计地坪不小于1.0m。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤的布置符合要求。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 储罐盘梯外侧设置有栏杆，设有踏步。 | √ |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 罐顶平台设有走道。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置有栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当需穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 消防管道从防火堤顶部跨越。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 防火堤内设置有集水设施。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区内无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路之间未栽种树木。 | √ |
|  | 设有烃蒸气回收系统的油罐应配有呼吸阀、液压安全阀及自动补气阀，其型号规格的选择应符合GB50350-2015中 5.5.3的规定:罐区内罐与罐之间的抽气管道宜连通，每个罐的分支抽气管道上应设有阻爆轰型阻火器，且宜设置具有远程隔断功能的切断阀。阻爆轰型阻火器的选择应符合SH/T3413、GB/T 13347的规定。 | SY/T6306-2020 4.6 | 配有呼吸阀、液压安全阀及自动补气阀，每个罐的分支抽气管道上应设有阻爆轰型阻火器。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a）罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b）罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c）储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d）储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e）与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好；管线完好，无渗漏。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a）罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b）透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c）浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d）浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e）浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f）浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g）浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a）储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a）防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b）防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c）可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d）水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e）罐区内油、气（汽）、水管线无渗漏。 f）罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g）消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等；消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有具备高低液位报警功能的液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 阀门已编号挂牌。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控系统。 | √ |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 设有岩棉保温。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 架空管道设置符合要求。 | √ |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 管底距道路路面中心不低于5m。 | √ |
| 四 | 油泵房 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 输油泵房耐火等级为二级。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 油泵房、压缩机处设有可燃气体检测报警装置。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的采出水进入沟内的措施。电缆沟通入配电室控制室的墙洞处应填实密封。 | GB50183-2004 6.1.14 | 油泵房电缆沟充填密实。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 牛25集输站未设置空气压缩机。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 泵房设有机械通风设施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 泵出口管道上安装有止回阀。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 采用非燃烧材料的实体墙。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 设有2处向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 泵进口管段上设有过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 采用离心泵。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内未存放易燃、易爆物品。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 使用防爆电气设备和铜质工具。 | √ |
| 五 | 加热炉、分离器 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 牛25集输站加热炉安全附件配备齐全有效，定期校验，在有效期内。 | √ |
|  | 连续生产的油气分离器的台数一般不少于2台。 | GB50350-2015 5.1.4 | 设有2台油气分离器。 | √ |
|  | 原油进罐前的分离器应有可靠的液位控制措施。 | GB50350-2015 5.5.7 | 设有可靠的液位控制措施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 分离器及其需要保温的管道均采用岩棉保温。 | √ |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外） ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 分离器均设有安全阀。 | √ |
| 六 | 大罐抽气 |  |  |  |
|  | 进入压缩机的天然气应清除机械杂质和凝液。压缩机入口分离器应设液位高限报警及超高限停机装置。 | GB50350-2015 4.4.7 | 压缩机入口设有过滤器，入口分离器设液位高限报警及超高限停机装置。 | √ |
|  | 压缩机工艺气系统设计应符合下列规定：1.压缩机进口应设压力高、低限报警及超限停机装置；2.压缩机各级出口管道应安装全启封闭式安全阀；3.压缩机进出口之间应设旁通回路；4.离心式压缩机应配套设置防喘振控制系统；5.应采取防振、防脉动及管线热应力补偿措施。 | GB50350-2015 4.4.10 | 压缩机工艺气系统设计符合要求。 | √ |
|  | 烃蒸气回收系统的油罐应配有呼吸阀、液压安全阀（或液封）及自动补气阀。 | GB50350-2015 5.5.2 | 配有呼吸阀、液压安全阀等。 | √ |
|  | 油罐呼吸阀、液压安全阀和自动补气阀的选用应符合下列规定： 1）呼吸阀应按现行行业标准《石油储罐附件 第1部分：呼吸阀》（SY/T0511.1）的规定选用，排气能力应大于可能出现的最大瞬时量，吸气能力应大于压缩机吸气能力，其排气压力上限值不宜超过油罐试验压力的80%；2）液压安全阀应按现行行业标准《石油储罐附件 第2部分：液压安全阀》（SY/T0511.2）的规定选用，启动压力应介于呼吸阀工作压力与油罐实验压力之间； 3）当油罐的压力低于200Pa时，自动补气阀应能及时补气，通过能力不应小于抽气压缩机的最大排量。 | GB50350-2015 5.5.3 | 油罐呼吸阀、液压安全阀和自动补气阀的选用符合要求。 | √ |
|  | 抽气压缩机应能实现自动启动、停机或调节抽气量。 | GB50350-2015 5.5.4 | 能实现自动启动、停机或调节抽气量。 | √ |
|  | 罐区内罐与罐之间的抽气管道宜连通，油罐数量多时可适当分组，但应校核管道压降，保持均衡。管道总压降不宜高于200Pa。 | GB50350-2015 5.5.5 | 抽气管道已连通。 | √ |
|  | 抽气管道不应有液袋，其敷设坡度不应小于0.3%，并应有防冻、排液措施。 | GB50350-2015 5.5.6 | 抽气管道未有液袋，能排凝。 | √ |
|  | 油气回收装置和油气处理装置区域应设置可燃或有毒气体检测器。 | GB/T50759-2022 3.0.13 | 大罐抽气装置区设置可燃气体报警器。 | √ |
|  | 油气回收装置和油气处理装置宜靠近油气排放源布置。 | GB/T50759-2022 4.0.1 | 大罐抽气装置邻近罐区。 | √ |
|  | 储罐区的油气回收装置和油气处理装置应布置在防火堤外。 | GB/T50759-2022 4.0.6 | 大罐抽气装置在防火堤外。 | √ |
|  | 油气收集支管和鹤管法兰连接处、收集主管与油气处理装置法兰连接处应分别安装截断阀和阻火器。 | GB/T34661-2017 5.4.1.2 | 均分别安装截断阀和阻火器。 | √ |
|  | 油气收集管路宜采用地上敷设，采用地下敷设时，应有防冷凝液阻的措施。 | GB/T34661-2017 5.4.1.6 | 油气收集管路均采用地上敷设。 | √ |
| 七 | 采出水回注 |  |  |  |
|  | 污油罐、调储罐、除油罐、沉降罐应设阻火器、呼吸阀和液压安全阀，寒冷地区应采用防冻呼吸阀。 | GB50428-2015 3.0.9 | 均设阻火器、呼吸阀和液压安全阀。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 不少于2座。 | √ |
|  | 除油罐及沉降罐应设收油设施，宜采用连续收油，间歇收油时应采取控制油层厚度的措施。 | GB50428-2015 5.2.5 | 除油罐及沉降罐设收油设施。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 除油罐或沉降罐设排泥设施。 | √ |
|  | 缓冲罐（池）宜设收油设施。 | GB50428-2015 5.8.4 | 缓冲罐设收油设施。 | √ |
|  | 采出水应采用管道输送，严禁采用明沟和带盖板的暗沟输送。 | GB50428-2015 8.1.1 | 采出水采用管道输送。 | √ |
|  | 采出水处理站工艺管道严禁与生活饮用水管道连通。 | GB50428-2015 8.1.3 | 采出水工艺管道与生活饮用水管道分开设置。 | √ |
|  | 含有原油的排水系统与生活排水系统必须分开设置。 | GB50428-2015 8.1.6 | 分开设置。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 均设有备用泵。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1）水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2）机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3）配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组的布置符合要求。 | √ |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 泵房主要通道宽度不小于1.5m。 | √ |
|  | 泵房内的架空管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 架空管道不阻碍通道。 | √ |
|  | 通风方式宜采用自然通风。当自然通风不能达到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械相结合的联合通风方式。 | GB50428-2015 10.5.2 | 采用自然通风。 | √ |
|  | 储罐应有高、低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 6.4.2 | 储罐有高、低液位报警装置。 | √ |
|  | 药剂存放应符合相关化学品存放规定，危险化学品加药间应安装强制通风设施，配备适用的防护设施和用品。 | SY/T6320-2022 6.4.3 | 牛25集输站采出水物理沉降后回注地下，不涉及药剂。 | √ |
|  | 污油罐及污水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 不随地排放。 | √ |
|  | 储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。 | √ |
| 八 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 牛25集输站装车系统已停用，卸车系统设置满足规范要求。 | √ |
|  | 散发油气的生产设备，宜为露天布置或棚式建筑内布置。 | GB50183-2004 6.9.2 | 卸车区散发油气设备设施露天布置。 | √ |
|  | 甲、乙类工艺设备平台、操作平台，宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | GB50183-2004 6.9.6 | 牛25集输站装车系统已停用，爬梯待拆除。 | √ |
|  | 装卸甲B、乙类油品的鹤管和装卸栈桥的防雷，应符合下列规定： 1.露天装卸作业的，可不装设避雷针（带）。 2.在棚内进行装卸作业的，应装设避雷针（带）。避雷针（带）的保护范围应为爆炸危险1区。 3.进入装卸区的油品输送管道在进入点应接地，冲击接地电阻不应大于10Ω。 | GB50183-2004 9.2.9 | 牛25集输站卸车区露天布置。 | √ |
|  | 当采用上装鹤管向铁路罐车和汽车罐车灌装原油时，应采用能插到油罐车底部的装油鹤管。汽车罐车卸车流速不应大于4.5m/s。 | GB50350-2015 7.2.10 | 牛25集输站装车系统已停用，待拆除。 | √ |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路畅通。 | √ |
| 九 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 电气设备均设有保护接地。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 在爆炸性环境内，电气设备选型符合要求。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ２）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ３）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置与防雷接地分开设置。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内的电器设施均采用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋，使用防爆工具。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 进入生产区的车辆均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 动火作业严格按照管理规定许可和监护。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 生产现场无油污、无杂草，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 牛25集输站卸车泵房防爆轴流风机无法启动。 | × |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开设置，设有防火标志。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表按其规定的检验周期定期进行校验。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 油泵房设有机械通风。 | √ |
| 十 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 办理《作业许可证》。 | √ |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。 应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 均按照规定检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 按规定校验。 | √ |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 工作人员携带便携式硫化氢检测仪。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 脱硫装置露天布置。 | √ |
| 十一 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 分离器、脱硫塔等均设防雷接地。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 油品钢储罐均设有不少于2处的防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 不少于2处，间距不大于30m。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 石油天然气管道规定的部位均设防静电接地装置。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 装卸区设置防静电专用接地线。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 上罐扶梯入口处设有消除人体静电装置。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 接地体距罐壁的距离大于3m。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 阻火器、呼吸阀等金属附件已做等电位连接。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 少于5个螺栓的法兰已跨接。 | √ |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 | 三相分离器设有两处接地。 | √ |
| 十二 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 站场设有固定式可燃气体和有毒气体检测报警系统。 | √ |
|  | 存在可燃气体和有毒气体的站场，操作人员应配置便携式气体探测器。 | SY/T6503-2022 4.3 | 配置有便携式气体探测器。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 报警信号发送至中控室。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元和现场警报器等应采用不间断电源（UPS）或自带蓄电池供电，后备供电时间应不低于30min。 | SY/T6503-2022 4.10 | 采用不间断电源（UPS）供电。 | √ |
|  | 非封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 - 有毒气体探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m~1.0m。 - 高含硫工艺区应在主要出入口或边界处设置硫化氢探测器或线型可燃气体探测器。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 分离器区等非封闭场所可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于7.5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，可燃气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~2.0m，有毒气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~1.0m，且应在无强制通风设备的场所内，最高点气体易于积聚处设置探测器。 - 对于由烃类混合物组成的天然气等可燃气体，当其混合密度比空气重，但含有超过50%（摩尔分数）密度比空气轻的烃类时，应按比空气重和比空气轻两种条件设置探测器。 | SY/T6503-2022 5.3.2 | 泵房等封闭场所等可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | SY/T6503-2022 6.1.1 | 由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置；当系统失效不会造成严重后果时，可与其他系统合并设置，但IO模板应独立。 | SY/T6503-2022 6.1.2 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统均独立设置。 | √ |
|  | 探测器设置在露天场所时，应针对恶劣气候条件，采取防水、遮阳、防虫、防风沙等措施，防护措施不应影响阻碍探测器气流的流通。 | SY/T6503-2022 7.1.3 | 已采取防水、遮阳等防护措施。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 由有资质的单位检定。 | √ |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 一年一检，在有效期内使用。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 设有二级报警。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 独立设置。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 检测报警信号均送至中控室。 | √ |
| 十三 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区宜设置环形消防车道。四五级油气站场或受地形条件限制的三级站场油罐组，可设置回车场尽头式消防车道，面积不应小于15m×15m。 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 消防车道净空高度不应小于5m，三级站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不应大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 储罐区设置环形消防车道。消防车道净空高度不小于5m。 | √ |
|  | 内燃机排气管应有隔热层，出口处应设防火罩。 | GB50183-2004 6.3.2 | 柴油机排气管有隔热层，出口处安装防火罩。 | √ |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 消火栓井和消防给水管道等有可靠的防冻措施。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓沿道路布置。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置有灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 油罐区采用半固定式泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设有手提式灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 消防泵房设置在站场西北角。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房耐火等级为二级，并设直通室外的门。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 消防泵房值班室设有固定电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器配置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 设有柴油机消防泵。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 消防泵房及其配电室设有应急照明。 | √ |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 双回路供电。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a）消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f）储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 | √ |
|  | 消防车道的净宽度和净高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯要求；消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 消防车道能满足需要。 | √ |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 消防水泵房疏散门直通室外。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道，引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 每个泡沫产生器设置独立的泡沫混合液管道，并引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色: 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 消防管道涂红色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 立管用管卡固定在罐壁上，泡沫混合液的立管下端设锈渣清扫口。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 泡沫水平管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外，并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 每个泡沫产生器在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的快装接口。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器的摆放稳固，设置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响人员安全疏散。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 推车贮压式灭火器设有能指示其内部压力的指示器。 | √ |
| 十四 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 设置强制通风设施。 | √ |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 按7度设防。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 向外开启。 | √ |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 毗邻布置；采用无门窗洞口防火墙隔开。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗与墙体连接牢固。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 管道穿墙处，用防火材料封堵。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施，室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 室内布置，地面不设地坑或地沟。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 油泵房未采用地下或半地下式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无人值守。 | √ |
| 十五 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室内无其他的管道通过。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱的底部抬高，室内不低于50mm。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 成排布置的配电屏长度不超过6m。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方无裸带电体。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级均不低于二级。 | √ |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 设有空调等采暖、降温措施。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 采用钢筋混凝土盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 电力系统、装置或设备的接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 变（配）电间的室内地坪比室外地坪高0.6m。 | √ |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。（防护网尺寸不小于1mm） | GB50053-2013 6.2.4 | 变压器室、配电室窗户安装防禽网。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 配电室、控制室内未有无关的管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器、配电装置和裸导体正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | GB50217-2018 5.3.5 | 直埋敷设的电缆未平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 设应急照明和挡鼠板。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间进行有效封堵。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损和裸露现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全标志，配电柜前后铺绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀挂“运行”等标牌，并与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | √ |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 应急电源与正常电源之间有防止并列运行的措施。 | √ |
| 十六 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 中控室位于爆炸危险范围以外。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 中控室远离主干道。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 耐火等级为2级。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 中控室设置固定电话。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 各种测量仪表的取源部件、法兰等无泄漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字等清晰完整。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 就地显示屏显示清晰，无乱码和叠字现象。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 安装牢固，仪表外壳无机械变形、无损坏、无锈蚀。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 防爆仪表及其系统的外观完整无损。 | √ |
| 十七 | 其它 |  |  |  |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期进行校验，有铅封。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 设有铅封装置。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 牛25集输站三相分离区压力表下限标识错误。 | × |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表的标度、标示等清晰、正确和完整。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表的标度盘标有计量单位，精确度等级等。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 安全阀已做铅封。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

表3-3-2  高青联合站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 采出水回注和原油处理联合布置。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 高青联合站地势平坦，选址符合要求。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 高青联合站生产与办公区分开布置，功能分区明确。 | √ |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 场区的排雨水采取地面自然排渗方式。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距离一百人以上的村镇、居住区不应小于60m。 | GB50183-2004 4.0.4 | 60m内无100人以上的村镇、居住区。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距场外其他厂矿企业不应小于50m。 |  | 不小于50m。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐，距离一百人以下散居房屋不应小于45m。 |  | 40m内无散户。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离其他公路距离不应小于15m。 |  | 远大于15m。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场油罐距离35kV及以上独立变电所距离不应小于40m。 |  | 40m内无35kV及以上独立变电所。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离通信线路距离不应小于1.5倍杆高。 |  | 站场周围未见通信线路。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 远大于20m。 | √ |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 高青联合站站内加热炉位于站场边缘。 | √ |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 高青联合站汽车运输装卸区位于站场边缘，独立成区。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。 一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设有不低于2.2m的非燃烧材料围墙。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站场绿化符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）不应小于20m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于35m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于25m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于30m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站内总平面布置的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站场内设施之间的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 在站场北侧设有两个通向外部道路的出入口。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 防车道的净空高度大于5m。 | √ |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 采用岩棉保温，外罩铁皮。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 储罐基础、地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | √ |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设有液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 地上式钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 在同一罐组内，布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 1个油罐组，罐区总容量为5000m3。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 罐区内油罐数量为4个1000m3、2个500m3。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排油罐，排与排之间的防火距离满足要求。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐之间的防火距离符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004/3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤闭合；防火堤使用不燃烧材料建造，高度不低于1.0m；管道穿越防火堤处，采用非燃烧材料封实；油罐组防火堤上设有不少于两处且处于不同方位的人行踏步。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁至防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤内有效容量不小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 | √ |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 油罐组之间设置有宽度不小于4m的消防车道。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 立式钢制油罐，单罐容量小于10000m3。 | √ |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 排出的污水进回注水储罐集中回注。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤用不燃烧材料建造，且密实。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 采用地下穿过，当穿过防火堤时，采用不燃烧材料严密封闭。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 不少于2处越堤人行踏步或坡道。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤的相邻踏步不大于60m，高度≥1.2m的踏步设护栏。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高于堤内设计地坪不小于1.0m。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤的布置符合要求。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 储罐盘梯外侧设置有栏杆，设有踏步。 | √ |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 罐顶平台设有走道。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置有栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当需穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 消防管道从防火堤顶部跨越。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 防火堤内设置有集水设施。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区内无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路之间未栽种树木。 | √ |
|  | 设有烃蒸气回收系统的油罐应配有呼吸阀、液压安全阀及自动补气阀，其型号规格的选择应符合GB50350-2015中 5.5.3的规定:罐区内罐与罐之间的抽气管道宜连通，每个罐的分支抽气管道上应设有阻爆轰型阻火器，且宜设置具有远程隔断功能的切断阀。阻爆轰型阻火器的选择应符合SH/T3413、GB/T 13347的规定。 | SY/T6306-2020 4.6 | 配有呼吸阀、液压安全阀及自动补气阀，每个罐的分支抽气管道上应设有阻爆轰型阻火器。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a）罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b）罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c）储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d）储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e）与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好；管线完好，无渗漏。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a）罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b）透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c）浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d）浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e）浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f）浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g）浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a）储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a）防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b）防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c）可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d）水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e）罐区内油、气（汽）、水管线无渗漏。 f）罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g）消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等；消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有具备高低液位报警功能的液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 阀门已编号挂牌。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控系统。 | √ |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 设有岩棉保温。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 架空管道设置符合要求。 | √ |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 管底距道路路面中心不低于5m。 | √ |
| 四 | 油泵房 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 输油泵房耐火等级为二级。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 油泵房、压缩机处设有可燃气体检测报警装置。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的采出水进入沟内的措施。电缆沟通入配电室控制室的墙洞处应填实密封。 | GB50183-2004 6.1.14 | 油泵房电缆沟充填密实。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 高青联合站未设置空气压缩机。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 泵房设有机械通风设施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 泵出口管道上安装有止回阀。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 采用非燃烧材料的实体墙。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 设有2处向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 泵进口管段上设有过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 采用离心泵。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内未存放易燃、易爆物品。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 使用防爆电气设备和铜质工具。 | √ |
| 五 | 加热炉、分离器 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 高青联合站加热炉安全附件配备齐全有效，定期校验，在有效期内。 | √ |
|  | 连续生产的油气分离器的台数一般不少于2台。 | GB50350-2015 5.1.4 | 设有2台油气分离器。 | √ |
|  | 原油进罐前的分离器应有可靠的液位控制措施。 | GB50350-2015 5.5.7 | 设有可靠的液位控制措施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 分离器及其需要保温的管道均采用岩棉保温。 | √ |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外） ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 分离器均设有安全阀。 | √ |
| 六 | 大罐抽气 |  |  |  |
|  | 进入压缩机的天然气应清除机械杂质和凝液。压缩机入口分离器应设液位高限报警及超高限停机装置。 | GB50350-2015 4.4.7 | 压缩机入口设有过滤器，入口分离器设液位高限报警及超高限停机装置。 | √ |
|  | 压缩机工艺气系统设计应符合下列规定：1.压缩机进口应设压力高、低限报警及超限停机装置；2.压缩机各级出口管道应安装全启封闭式安全阀；3.压缩机进出口之间应设旁通回路；4.离心式压缩机应配套设置防喘振控制系统；5.应采取防振、防脉动及管线热应力补偿措施。 | GB50350-2015 4.4.10 | 压缩机工艺气系统设计符合要求。 | √ |
|  | 烃蒸气回收系统的油罐应配有呼吸阀、液压安全阀（或液封）及自动补气阀。 | GB50350-2015 5.5.2 | 配有呼吸阀、液压安全阀等。 | √ |
|  | 油罐呼吸阀、液压安全阀和自动补气阀的选用应符合下列规定： 1）呼吸阀应按现行行业标准《石油储罐附件 第1部分：呼吸阀》（SY/T0511.1）的规定选用，排气能力应大于可能出现的最大瞬时量，吸气能力应大于压缩机吸气能力，其排气压力上限值不宜超过油罐试验压力的80%；2）液压安全阀应按现行行业标准《石油储罐附件 第2部分：液压安全阀》（SY/T0511.2）的规定选用，启动压力应介于呼吸阀工作压力与油罐实验压力之间； 3）当油罐的压力低于200Pa时，自动补气阀应能及时补气，通过能力不应小于抽气压缩机的最大排量。 | GB50350-2015 5.5.3 | 油罐呼吸阀、液压安全阀和自动补气阀的选用符合要求。 | √ |
|  | 抽气压缩机应能实现自动启动、停机或调节抽气量。 | GB50350-2015 5.5.4 | 能实现自动启动、停机或调节抽气量。 | √ |
|  | 罐区内罐与罐之间的抽气管道宜连通，油罐数量多时可适当分组，但应校核管道压降，保持均衡。管道总压降不宜高于200Pa。 | GB50350-2015 5.5.5 | 抽气管道已连通。 | √ |
|  | 抽气管道不应有液袋，其敷设坡度不应小于0.3%，并应有防冻、排液措施。 | GB50350-2015 5.5.6 | 抽气管道未有液袋，能排凝。 | √ |
|  | 油气回收装置和油气处理装置区域应设置可燃或有毒气体检测器。 | GB/T50759-2022 3.0.13 | 大罐抽气装置区设置可燃气体报警器。 | √ |
|  | 油气回收装置和油气处理装置宜靠近油气排放源布置。 | GB/T50759-2022 4.0.1 | 大罐抽气装置邻近罐区。 | √ |
|  | 储罐区的油气回收装置和油气处理装置应布置在防火堤外。 | GB/T50759-2022 4.0.6 | 大罐抽气装置在防火堤外。 | √ |
|  | 油气收集支管和鹤管法兰连接处、收集主管与油气处理装置法兰连接处应分别安装截断阀和阻火器。 | GB/T34661-2017 5.4.1.2 | 均分别安装截断阀和阻火器。 | √ |
|  | 油气收集管路宜采用地上敷设，采用地下敷设时，应有防冷凝液阻的措施。 | GB/T34661-2017 5.4.1.6 | 油气收集管路均采用地上敷设。 | √ |
| 七 | 采出水回注 |  |  |  |
|  | 污油罐、调储罐、除油罐、沉降罐应设阻火器、呼吸阀和液压安全阀，寒冷地区应采用防冻呼吸阀。 | GB50428-2015 3.0.9 | 均设阻火器、呼吸阀和液压安全阀。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 不少于2座。 | √ |
|  | 除油罐及沉降罐应设收油设施，宜采用连续收油，间歇收油时应采取控制油层厚度的措施。 | GB50428-2015 5.2.5 | 除油罐及沉降罐设收油设施。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 除油罐或沉降罐设排泥设施。 | √ |
|  | 缓冲罐（池）宜设收油设施。 | GB50428-2015 5.8.4 | 缓冲罐设收油设施。 | √ |
|  | 采出水应采用管道输送，严禁采用明沟和带盖板的暗沟输送。 | GB50428-2015 8.1.1 | 采出水采用管道输送。 | √ |
|  | 采出水处理站工艺管道严禁与生活饮用水管道连通。 | GB50428-2015 8.1.3 | 采出水工艺管道与生活饮用水管道分开设置。 | √ |
|  | 含有原油的排水系统与生活排水系统必须分开设置。 | GB50428-2015 8.1.6 | 分开设置。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 均设有备用泵。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1）水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2）机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3）配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组的布置符合要求。 | √ |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 泵房主要通道宽度不小于1.5m。 | √ |
|  | 泵房内的架空管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 架空管道不阻碍通道。 | √ |
|  | 通风方式宜采用自然通风。当自然通风不能达到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械相结合的联合通风方式。 | GB50428-2015 10.5.2 | 采用自然通风。 | √ |
|  | 储罐应有高、低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 6.4.2 | 储罐有高、低液位报警装置。 | √ |
|  | 药剂存放应符合相关化学品存放规定，危险化学品加药间应安装强制通风设施，配备适用的防护设施和用品。 | SY/T6320-2022 6.4.3 | 高青联合站采出水物理沉降后回注地下，不涉及药剂。 | √ |
|  | 污油罐及污水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 不随地排放。 | √ |
|  | 储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。 | √ |
| 八 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 高青联合站装车系统、卸车系统设置满足规范要求。 | √ |
|  | 散发油气的生产设备，宜为露天布置或棚式建筑内布置。 | GB50183-2004 6.9.2 | 卸车区散发油气设备设施露天布置。 | √ |
|  | 甲、乙类工艺设备平台、操作平台，宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | GB50183-2004 6.9.6 | 高青联合站装车平台长度小于8m，设置一个梯子。 | √ |
|  | 装卸甲B、乙类油品的鹤管和装卸栈桥的防雷，应符合下列规定： 1.露天装卸作业的，可不装设避雷针（带）。 2.在棚内进行装卸作业的，应装设避雷针（带）。避雷针（带）的保护范围应为爆炸危险1区。 3.进入装卸区的油品输送管道在进入点应接地，冲击接地电阻不应大于10Ω。 | GB50183-2004 9.2.9 | 高青联合站装车去、卸车区均露天布置。 | √ |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路畅通。 | √ |
| 九 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 电气设备均设有保护接地。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 在爆炸性环境内，电气设备选型符合要求。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ２）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ３）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置与防雷接地分开设置。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内的电器设施均采用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋，使用防爆工具。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 进入生产区的车辆均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 动火作业严格按照管理规定许可和监护。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 生产现场无油污、无杂草，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 高青联合站配备的防爆轴流风机运行正常。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开设置，设有防火标志。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表按其规定的检验周期定期进行校验。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 油泵房设有机械通风。 | √ |
| 十 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 办理《作业许可证》。 | √ |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。 应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 均按照规定检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 按规定校验。 | √ |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 工作人员携带便携式硫化氢检测仪。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 脱硫装置露天布置。 | √ |
| 十一 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 分离器、脱硫塔等均设防雷接地。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 油品钢储罐均设有不少于2处的防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 不少于2处，间距不大于30m。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 石油天然气管道规定的部位均设防静电接地装置。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 装卸区设置防静电专用接地线。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 上罐扶梯入口处设有消除人体静电装置。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 接地体距罐壁的距离大于3m。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 阻火器、呼吸阀等金属附件已做等电位连接。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 少于5个螺栓的法兰已跨接。 | √ |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 | 三相分离器设有两处接地。 | √ |
| 十二 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 站场设有固定式可燃气体和有毒气体检测报警系统。 | √ |
|  | 存在可燃气体和有毒气体的站场，操作人员应配置便携式气体探测器。 | SY/T6503-2022 4.3 | 配置有便携式气体探测器。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 高青联合站卸油泵房可燃气体报警器故障。 | × |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元和现场警报器等应采用不间断电源（UPS）或自带蓄电池供电，后备供电时间应不低于30min。 | SY/T6503-2022 4.10 | 采用不间断电源（UPS）供电。 | √ |
|  | 非封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 - 有毒气体探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m~1.0m。 - 高含硫工艺区应在主要出入口或边界处设置硫化氢探测器或线型可燃气体探测器。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 分离器区等非封闭场所可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于7.5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，可燃气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~2.0m，有毒气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~1.0m，且应在无强制通风设备的场所内，最高点气体易于积聚处设置探测器。 - 对于由烃类混合物组成的天然气等可燃气体，当其混合密度比空气重，但含有超过50%（摩尔分数）密度比空气轻的烃类时，应按比空气重和比空气轻两种条件设置探测器。 | SY/T6503-2022 5.3.2 | 泵房等封闭场所等可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | SY/T6503-2022 6.1.1 | 由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置；当系统失效不会造成严重后果时，可与其他系统合并设置，但IO模板应独立。 | SY/T6503-2022 6.1.2 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统均独立设置。 | √ |
|  | 探测器设置在露天场所时，应针对恶劣气候条件，采取防水、遮阳、防虫、防风沙等措施，防护措施不应影响阻碍探测器气流的流通。 | SY/T6503-2022 7.1.3 | 已采取防水、遮阳等防护措施。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 由有资质的单位检定。 | √ |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 一年一检，在有效期内使用。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 设有二级报警。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 独立设置。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 检测报警信号均送至中控室。 | √ |
| 十三 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区宜设置环形消防车道。四五级油气站场或受地形条件限制的三级站场油罐组，可设置回车场尽头式消防车道，面积不应小于15m×15m。 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 消防车道净空高度不应小于5m，三级站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不应大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 储罐区设置环形消防车道。消防车道净空高度不小于5m。 | √ |
|  | 内燃机排气管应有隔热层，出口处应设防火罩。 | GB50183-2004 6.3.2 | 柴油机排气管有隔热层，出口处安装防火罩。 | √ |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 消火栓井和消防给水管道等有可靠的防冻措施。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓沿道路布置。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置有灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 油罐区采用半固定式泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设有手提式灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 消防泵房设置在站场南侧。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房耐火等级为二级，并设直通室外的门。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 消防泵房值班室设有固定电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器配置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 设有柴油机消防泵。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 消防泵房及其配电室设有应急照明。 | √ |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 双回路供电。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a）消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f）储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 | √ |
|  | 消防车道的净宽度和净高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯要求；消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 消防车道能满足需要。 | √ |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 消防水泵房疏散门直通室外。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道，引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 每个泡沫产生器设置独立的泡沫混合液管道，并引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色: 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 消防管道涂红色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 立管用管卡固定在罐壁上，泡沫混合液的立管下端设锈渣清扫口。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 泡沫水平管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外，并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 每个泡沫产生器在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的快装接口。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 高青联合站消防房灭火器放置在地面。 | × |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响人员安全疏散。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 推车贮压式灭火器设有能指示其内部压力的指示器。 | √ |
| 十四 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 设置强制通风设施。 | √ |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 按7度设防。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 向外开启。 | √ |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 毗邻布置；采用无门窗洞口防火墙隔开。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗与墙体连接牢固。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 管道穿墙处，用防火材料封堵。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施，室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 室内布置，地面不设地坑或地沟。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 油泵房未采用地下或半地下式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无人值守。 | √ |
| 十五 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室内无其他的管道通过。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱的底部抬高，室内不低于50mm。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 成排布置的配电屏长度不超过6m。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方无裸带电体。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级均不低于二级。 | √ |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 设有空调等采暖、降温措施。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 采用钢筋混凝土盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 电力系统、装置或设备的接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 变（配）电间的室内地坪比室外地坪高0.6m。 | √ |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。（防护网尺寸不小于1mm） | GB50053-2013 6.2.4 | 变压器室、配电室窗户安装防禽网。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 配电室、控制室内未有无关的管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器、配电装置和裸导体正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | GB50217-2018 5.3.5 | 直埋敷设的电缆未平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 设应急照明和挡鼠板。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间进行有效封堵。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损和裸露现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全标志，配电柜前后铺绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀挂“运行”等标牌，并与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | √ |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 应急电源与正常电源之间有防止并列运行的措施。 | √ |
| 十六 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 中控室位于爆炸危险范围以外。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 中控室远离主干道。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 耐火等级为2级。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 中控室设置固定电话。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 各种测量仪表的取源部件、法兰等无泄漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字等清晰完整。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 就地显示屏显示清晰，无乱码和叠字现象。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 安装牢固，仪表外壳无机械变形、无损坏、无锈蚀。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 防爆仪表及其系统的外观完整无损。 | √ |
| 十七 | 其它 |  |  |  |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期进行校验，有铅封。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 设有铅封装置。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表的标度、标示等清晰、正确和完整。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表的标度盘标有计量单位，精确度等级等。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 安全阀已做铅封。 | √ |
|  | 对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险，应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护。 | GB/T8196-2018 6.4.2 | 高青联合站卸油泵旋转部位防护罩固定螺丝脱落。 | × |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

表3-3-3  潍北联合站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 采出水处理及回注和原油处理联合布置。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 潍北联合站地势平坦，选址符合要求。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 潍北联合站生产与办公区分开布置，功能分区明确。 | √ |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 场区的排雨水采取地面自然排渗方式。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距离一百人以上的村镇、居住区不应小于60m。 | GB50183-2004 4.0.4 | 60m内无100人以上的村镇、居住区。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距场外其他厂矿企业不应小于50m。 |  | 不小于50m。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐，距离一百人以下散居房屋不应小于45m。 |  | 40m内无散户。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离其他公路距离不应小于15m。 |  | 远大于15m。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场油罐距离35kV及以上独立变电所距离不应小于40m。 |  | 40m内无35kV及以上独立变电所。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离通信线路距离不应小于1.5倍杆高。 |  | 站场周围未见通信线路。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 远大于20m。 | √ |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 潍北联合站站内加热炉位于站场东侧边缘。 | √ |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 潍北联合站汽车运输装卸区位于站场南侧独立成区。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。 一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设有不低于2.2m的非燃烧材料围墙。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站场绿化符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）不应小于20m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于35m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于25m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于30m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站内总平面布置的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站场内设施之间的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 在站场东、南两侧各设有一个通向外部道路的出入口。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 潍北联合站新建大罐抽气管线缺少限高标识。 | × |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 采用岩棉保温，外罩铁皮。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 储罐基础、地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | √ |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设有液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 地上式钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 在同一罐组内，布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 1个油罐组，罐区总容量为5000m3。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 罐区内的油罐数量为5个1000m3。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排油罐，排与排之间的防火距离满足要求。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐之间的防火距离符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004/3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤闭合；防火堤使用不燃烧材料建造，高度不低于1.0m；管道穿越防火堤处，采用非燃烧材料封实；油罐组防火堤上设有不少于两处且处于不同方位的人行踏步。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁至防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤内有效容量不小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 | √ |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 油罐组之间设置有宽度不小于4m的消防车道。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 立式钢制油罐，单罐容量小于10000m3。 | √ |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 排出的污水进回注水储罐集中回注。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤用不燃烧材料建造，且密实。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 采用地下穿过，当穿过防火堤时，采用不燃烧材料严密封闭。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 不少于2处越堤人行踏步或坡道。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤的相邻踏步不大于60m，高度≥1.2m的踏步设护栏。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高于堤内设计地坪不小于1.0m。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤的布置符合要求。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 储罐盘梯外侧设置有栏杆，设有踏步。 | √ |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 罐顶平台设有走道。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置有栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当需穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 消防管道从防火堤顶部跨越。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 防火堤内设置有集水设施。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区内无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路之间未栽种树木。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a）罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b）罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c）储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d）储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e）与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好；管线完好，无渗漏。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a）罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b）透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c）浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d）浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e）浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f）浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g）浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a）储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a）防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b）防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c）可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d）水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e）罐区内油、气（汽）、水管线无渗漏。 f）罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g）消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等；消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有具备高低液位报警功能的液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 阀门已编号挂牌。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控系统。 | √ |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 设有岩棉保温。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 架空管道设置符合要求。 | √ |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 管底距道路路面中心不低于5m。 | √ |
| 四 | 油泵房 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 输油泵房耐火等级为二级。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 油泵房、压缩机处设有可燃气体检测报警装置。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的采出水进入沟内的措施。电缆沟通入配电室控制室的墙洞处应填实密封。 | GB50183-2004 6.1.14 | 油泵房电缆沟充填密实。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 潍北联合站未设置空气压缩机。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 泵房设有机械通风设施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 泵出口管道上安装有止回阀。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 采用非燃烧材料的实体墙。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 设有1处向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 泵进口管段上设有过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 采用离心泵。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内未存放易燃、易爆物品。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 使用防爆电气设备和铜质工具。 | √ |
| 五 | 加热炉、天然气分离器 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 潍北联合站加热炉安全附件配备齐全有效，定期校验，在有效期内。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 加热炉及其需要保温的管道均采用岩棉保温。 | √ |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外） ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 分离器均设有安全阀。 | √ |
|  | 可燃气体放空应符合下列要求： 间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于10m以外的平台或建筑物顶，应满足图6.8.8的要求，并应高出所在地面5m。 | GB50183-2004 6.8.8 | 潍北联合站天然气分离器放空管口高度不足。 | × |
| 六 | 采出水处理及回注 |  |  |  |
|  | 污油罐、调储罐、除油罐、沉降罐应设阻火器、呼吸阀和液压安全阀，寒冷地区应采用防冻呼吸阀。 | GB50428-2015 3.0.9 | 均设阻火器、呼吸阀和液压安全阀。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 不少于2座。 | √ |
|  | 除油罐及沉降罐应设收油设施，宜采用连续收油，间歇收油时应采取控制油层厚度的措施。 | GB50428-2015 5.2.5 | 除油罐及沉降罐设收油设施。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 除油罐或沉降罐设排泥设施。 | √ |
|  | 缓冲罐（池）宜设收油设施。 | GB50428-2015 5.8.4 | 缓冲罐设收油设施。 | √ |
|  | 采出水应采用管道输送，严禁采用明沟和带盖板的暗沟输送。 | GB50428-2015 8.1.1 | 采出水采用管道输送。 | √ |
|  | 采出水处理站工艺管道严禁与生活饮用水管道连通。 | GB50428-2015 8.1.3 | 采出水工艺管道与生活饮用水管道分开设置。 | √ |
|  | 含有原油的排水系统与生活排水系统必须分开设置。 | GB50428-2015 8.1.6 | 分开设置。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 均设有备用泵。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1）水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2）机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3）配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组的布置符合要求。 | √ |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 泵房主要通道宽度不小于1.5m。 | √ |
|  | 泵房内的架空管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 架空管道不阻碍通道。 | √ |
|  | 通风方式宜采用自然通风。当自然通风不能达到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械相结合的联合通风方式。 | GB50428-2015 10.5.2 | 采用自然通风。 | √ |
|  | 储罐应有高、低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 6.4.2 | 储罐有高、低液位报警装置。 | √ |
|  | 药剂存放应符合相关化学品存放规定，危险化学品加药间应安装强制通风设施，配备适用的防护设施和用品。 | SY/T6320-2022 6.4.3 | 加药间安装轴流风机，配备护目镜与洗眼器。 | √ |
|  | 污油罐及污水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 不随地排放。 | √ |
|  | 储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。 | √ |
| 七 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 潍北联合站装车系统、卸车系统设置满足规范要求。 | √ |
|  | 散发油气的生产设备，宜为露天布置或棚式建筑内布置。 | GB50183-2004 6.9.2 | 装卸车区散发油气设备设施露天布置。 | √ |
|  | 甲、乙类工艺设备平台、操作平台，宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | GB50183-2004 6.9.6 | 设有2个通向地面的梯子。 | √ |
|  | 装卸甲B、乙类油品的鹤管和装卸栈桥的防雷，应符合下列规定： 1.露天装卸作业的，可不装设避雷针（带）。 2.在棚内进行装卸作业的，应装设避雷针（带）。避雷针（带）的保护范围应为爆炸危险1区。 3.进入装卸区的油品输送管道在进入点应接地，冲击接地电阻不应大于10Ω。 | GB50183-2004 9.2.9 | 潍北联合站卸车区露天布置。 | √ |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路畅通。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 电气设备均设有保护接地。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 在爆炸性环境内，电气设备选型符合要求。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ２）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ３）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置与防雷接地分开设置。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内的电器设施均采用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋，使用防爆工具。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 进入生产区的车辆均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 动火作业严格按照管理规定许可和监护。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 生产现场无油污、无杂草，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 潍北联合站防爆轴流风机运行正常。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开设置，设有防火标志。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表按其规定的检验周期定期进行校验。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 油泵房设有机械通风。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 办理《作业许可证》。 | √ |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。 应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 均按照规定检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 按规定校验。 | √ |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 工作人员携带便携式硫化氢检测仪。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 脱硫装置露天布置。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 分离器、脱硫塔等均设防雷接地。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 油品钢储罐均设有不少于2处的防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 不少于2处，间距不大于30m。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 石油天然气管道规定的部位均设防静电接地装置。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 装卸区设置防静电专用接地线。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 上罐扶梯入口处设有消除人体静电装置。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 接地体距罐壁的距离大于3m。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 阻火器、呼吸阀等金属附件已做等电位连接。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 少于5个螺栓的法兰已跨接。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 站场设有固定式可燃气体和有毒气体检测报警系统。 | √ |
|  | 存在可燃气体和有毒气体的站场，操作人员应配置便携式气体探测器。 | SY/T6503-2022 4.3 | 配置有便携式气体探测器。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 报警信号发送至中控室。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元和现场警报器等应采用不间断电源（UPS）或自带蓄电池供电，后备供电时间应不低于30min。 | SY/T6503-2022 4.10 | 采用不间断电源（UPS）供电。 | √ |
|  | 非封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 - 有毒气体探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m~1.0m。 - 高含硫工艺区应在主要出入口或边界处设置硫化氢探测器或线型可燃气体探测器。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 装卸区等非封闭场所可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于7.5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，可燃气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~2.0m，有毒气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~1.0m，且应在无强制通风设备的场所内，最高点气体易于积聚处设置探测器。 - 对于由烃类混合物组成的天然气等可燃气体，当其混合密度比空气重，但含有超过50%（摩尔分数）密度比空气轻的烃类时，应按比空气重和比空气轻两种条件设置探测器。 | SY/T6503-2022 5.3.2 | 泵房等封闭场所等可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | SY/T6503-2022 6.1.1 | 由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置；当系统失效不会造成严重后果时，可与其他系统合并设置，但IO模板应独立。 | SY/T6503-2022 6.1.2 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统均独立设置。 | √ |
|  | 探测器设置在露天场所时，应针对恶劣气候条件，采取防水、遮阳、防虫、防风沙等措施，防护措施不应影响阻碍探测器气流的流通。 | SY/T6503-2022 7.1.3 | 已采取防水、遮阳等防护措施。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 由有资质的单位检定。 | √ |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 一年一检，在有效期内使用。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 设有二级报警。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 独立设置。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 检测报警信号均送至中控室。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区宜设置环形消防车道。四五级油气站场或受地形条件限制的三级站场油罐组，可设置回车场尽头式消防车道，面积不应小于15m×15m。 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 消防车道净空高度不应小于5m，三级站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不应大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 储罐区设置环形消防车道。消防车道净空高度不小于5m。 | √ |
|  | 内燃机排气管应有隔热层，出口处应设防火罩。 | GB50183-2004 6.3.2 | 柴油机排气管有隔热层，出口处安装防火罩。 | √ |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 消火栓井和消防给水管道等有可靠的防冻措施。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓沿道路布置。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置有灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 油罐区采用半固定式泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设有手提式灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 消防泵房设置在站场西北角。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房耐火等级为二级，并设直通室外的门。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 消防泵房值班室设有固定电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器配置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 设有柴油机消防泵。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 消防泵房及其配电室设有应急照明。 | √ |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 双回路供电。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a）消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f）储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 | √ |
|  | 消防车道的净宽度和净高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯要求；消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 消防车道能满足需要。 | √ |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 消防水泵房疏散门直通室外。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道，引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 每个泡沫产生器设置独立的泡沫混合液管道，并引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色: 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 消防管道涂红色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 立管用管卡固定在罐壁上，泡沫混合液的立管下端设锈渣清扫口。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 泡沫水平管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外，并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 每个泡沫产生器在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的快装接口。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器的摆放稳固，设置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响人员安全疏散。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 推车贮压式灭火器设有能指示其内部压力的指示器。 | √ |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 设置强制通风设施。 | √ |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 按7度设防。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 向外开启。 | √ |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 毗邻布置；采用无门窗洞口防火墙隔开。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗与墙体连接牢固。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 管道穿墙处，用防火材料封堵。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施，室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 室内布置，地面不设地坑或地沟。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 油泵房未采用地下或半地下式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无人值守。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室内无其他的管道通过。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱的底部抬高，室内不低于50mm。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 成排布置的配电屏长度不超过6m。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方无裸带电体。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级均不低于二级。 | √ |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 设有空调等采暖、降温措施。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 采用钢筋混凝土盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 电力系统、装置或设备的接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 变（配）电间的室内地坪比室外地坪高0.6m。 | √ |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。（防护网尺寸不小于1mm） | GB50053-2013 6.2.4 | 变压器室、配电室窗户安装防禽网。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 配电室、控制室内未有无关的管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器、配电装置和裸导体正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | GB50217-2018 5.3.5 | 直埋敷设的电缆未平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 设应急照明和挡鼠板。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间进行有效封堵。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损和裸露现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全标志，配电柜前后铺绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀挂“运行”等标牌，并与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | √ |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 应急电源与正常电源之间有防止并列运行的措施。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 中控室位于爆炸危险范围以外。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 中控室远离主干道。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 耐火等级为2级。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 中控室设置固定电话。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 各种测量仪表的取源部件、法兰等无泄漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字等清晰完整。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 就地显示屏显示清晰，无乱码和叠字现象。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 安装牢固，仪表外壳无机械变形、无损坏、无锈蚀。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 防爆仪表及其系统的外观完整无损。 | √ |
| 十六 | 其它 |  |  |  |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期进行校验，有铅封。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 设有铅封装置。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 压力表检验检测齐全有效，标注工作压力红线。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表的标度、标示等清晰、正确和完整。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表的标度盘标有计量单位，精确度等级等。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 安全阀已做铅封。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

表3-3-4  车44联合站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 采出水处理及回注和原油处理联合布置。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 车44联合站地势平坦，选址符合要求。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 车44联合站生产与办公区分开布置，功能分区明确。 | √ |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 场区的排雨水采取地面自然排渗方式。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距离一百人以上的村镇、居住区不应小于60m。 | GB50183-2004 4.0.4 | 60m内无100人以上的村镇、居住区。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距场外其他厂矿企业不应小于50m。 |  | 不小于50m。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐，距离一百人以下散居房屋不应小于45m。 |  | 40m内无散户。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离其他公路距离不应小于15m。 |  | 远大于15m。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场油罐距离35kV及以上独立变电所距离不应小于40m。 |  | 40m内无35kV及以上独立变电所。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离通信线路距离不应小于1.5倍杆高。 |  | 站场周围未见通信线路。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 远大于20m。 | √ |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 车44联合站站内加热炉位于站场东北侧边缘。 | √ |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 车44联合站汽车运输装卸区位于站场东侧边缘。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。 一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设有不低于2.2m的非燃烧材料围墙。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站场绿化符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）不应小于20m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于35m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于25m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于30m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站内总平面布置的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站场内设施之间的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 在站场南面设有两个通向外部道路的出入口。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 车44联合站环形消防车道，净空高度不小于5m。 | √ |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 采用岩棉保温，外罩铁皮。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 储罐基础、地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | √ |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设有液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 地上式钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 在同一罐组内，布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 2个油罐组，罐区总容量为14000m3。北罐区容量为6000m3，南罐区容量为8000m3。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 北罐区内的油罐数量为3个2000m3、南罐区内的油罐数量为4个2000m3。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排油罐，排与排之间的防火距离满足要求。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐之间的防火距离符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004/3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤闭合；防火堤使用不燃烧材料建造，高度不低于1.0m；管道穿越防火堤处，采用非燃烧材料封实；油罐组防火堤上设有不少于两处且处于不同方位的人行踏步。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁至防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤内有效容量不小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 | √ |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 油罐组之间设置有宽度不小于4m的消防车道。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 立式钢制油罐，单罐容量小于10000m3。 | √ |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 排出的污水进回注水储罐集中回注。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤用不燃烧材料建造，且密实。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 采用地下穿过，当穿过防火堤时，采用不燃烧材料严密封闭。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 不少于2处越堤人行踏步或坡道。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤的相邻踏步不大于60m，高度≥1.2m的踏步设护栏。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高于堤内设计地坪不小于1.0m。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤的布置符合要求。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 储罐盘梯外侧设置有栏杆，设有踏步。 | √ |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 罐顶平台设有走道。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置有栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当需穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 消防管道从防火堤顶部跨越。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 防火堤内设置有集水设施。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区内无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路之间未栽种树木。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a）罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b）罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c）储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d）储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e）与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好；管线完好，无渗漏。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a）罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b）透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c）浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d）浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e）浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f）浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g）浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a）储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a）防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b）防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c）可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d）水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e）罐区内油、气（汽）、水管线无渗漏。 f）罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g）消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 车44联合站水封井无存水。 | × |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有具备高低液位报警功能的液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 车44联合站油罐阀门未编号。 | × |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控系统。 | √ |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 设有岩棉保温。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 架空管道设置符合要求。 | √ |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 管底距道路路面中心不低于5m。 | √ |
| 四 | 油泵房 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 输油泵房耐火等级为二级。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 油泵房、压缩机处设有可燃气体检测报警装置。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的采出水进入沟内的措施。电缆沟通入配电室控制室的墙洞处应填实密封。 | GB50183-2004 6.1.14 | 油泵房电缆沟充填密实。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 车44联合站未设置空气压缩机。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 泵房设有机械通风设施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 泵出口管道上安装有止回阀。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 采用非燃烧材料的实体墙。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 设有2处向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 泵进口管段上设有过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 采用离心泵。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内未存放易燃、易爆物品。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 使用防爆电气设备和铜质工具。 | √ |
| 五 | 加热炉、分离器 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 车44联合站加热炉安全附件配备齐全有效，定期校验，在有效期内。 | √ |
|  | 连续生产的油气分离器的台数一般不少于2台。 | GB50350-2015 5.1.4 | 设有2台油气分离器。 | √ |
|  | 原油进罐前的分离器应有可靠的液位控制措施。 | GB50350-2015 5.5.7 | 设有可靠的液位控制措施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 分离器及其需要保温的管道均采用岩棉保温。 | √ |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外） ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 分离器均设有安全阀。 | √ |
| 六 | 采出水处理及回注 |  |  |  |
|  | 污油罐、调储罐、除油罐、沉降罐应设阻火器、呼吸阀和液压安全阀，寒冷地区应采用防冻呼吸阀。 | GB50428-2015 3.0.9 | 均设阻火器、呼吸阀和液压安全阀。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 不少于2座。 | √ |
|  | 除油罐及沉降罐应设收油设施，宜采用连续收油，间歇收油时应采取控制油层厚度的措施。 | GB50428-2015 5.2.5 | 除油罐及沉降罐设收油设施。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 除油罐或沉降罐设排泥设施。 | √ |
|  | 缓冲罐（池）宜设收油设施。 | GB50428-2015 5.8.4 | 缓冲罐设收油设施。 | √ |
|  | 采出水应采用管道输送，严禁采用明沟和带盖板的暗沟输送。 | GB50428-2015 8.1.1 | 采出水采用管道输送。 | √ |
|  | 采出水处理站工艺管道严禁与生活饮用水管道连通。 | GB50428-2015 8.1.3 | 采出水工艺管道与生活饮用水管道分开设置。 | √ |
|  | 含有原油的排水系统与生活排水系统必须分开设置。 | GB50428-2015 8.1.6 | 分开设置。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 均设有备用泵。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1）水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2）机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3）配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组的布置符合要求。 | √ |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 泵房主要通道宽度不小于1.5m。 | √ |
|  | 泵房内的架空管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 架空管道不阻碍通道。 | √ |
|  | 通风方式宜采用自然通风。当自然通风不能达到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械相结合的联合通风方式。 | GB50428-2015 10.5.2 | 采用自然通风。 | √ |
|  | 储罐应有高、低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 6.4.2 | 储罐有高、低液位报警装置。 | √ |
|  | 药剂存放应符合相关化学品存放规定，危险化学品加药间应安装强制通风设施，配备适用的防护设施和用品。 | SY/T6320-2022 6.4.3 | 车44联合站采出水加药间安装轴流风机及洗眼器。 | √ |
|  | 污油罐及污水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 不随地排放。 | √ |
|  | 储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。 | √ |
| 七 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 车44联合站装车系统、卸车系统设置满足规范要求。 | √ |
|  | 散发油气的生产设备，宜为露天布置或棚式建筑内布置。 | GB50183-2004 6.9.2 | 装卸车区散发油气设备设施露天布置。 | √ |
|  | 甲、乙类工艺设备平台、操作平台，宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | GB50183-2004 6.9.6 | 车44联合站装车系统设2个通向地面的梯子。 | √ |
|  | 装卸甲B、乙类油品的鹤管和装卸栈桥的防雷，应符合下列规定： 1.露天装卸作业的，可不装设避雷针（带）。 2.在棚内进行装卸作业的，应装设避雷针（带）。避雷针（带）的保护范围应为爆炸危险1区。 3.进入装卸区的油品输送管道在进入点应接地，冲击接地电阻不应大于10Ω。 | GB50183-2004 9.2.9 | 车44联合站装卸车区露天布置。 | √ |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路畅通。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 电气设备均设有保护接地。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 在爆炸性环境内，电气设备选型符合要求。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置与防雷接地分开设置。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内的电器设施均采用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋，使用防爆工具。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 进入生产区的车辆均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 动火作业严格按照管理规定许可和监护。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 生产现场无油污、无杂草，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 车44联合站防爆轴流风机运转正常。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开设置，设有防火标志。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表按其规定的检验周期定期进行校验。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 油泵房设有机械通风。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 办理《作业许可证》。 | √ |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。 应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 均按照规定检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 按规定校验。 | √ |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 工作人员携带便携式硫化氢检测仪。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 脱硫装置露天布置。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 分离器、脱硫塔等均设防雷接地。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 油品钢储罐均设有不少于2处的防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 不少于2处，间距不大于30m。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 石油天然气管道规定的部位均设防静电接地装置。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 装卸区设置防静电专用接地线。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 上罐扶梯入口处设有消除人体静电装置。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 接地体距罐壁的距离大于3m。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 阻火器、呼吸阀等金属附件已做等电位连接。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 车44联合站液气分离器液位计法兰未跨接。 | × |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 | 三相分离器设有两处接地。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 站场设有固定式可燃气体和有毒气体检测报警系统。 | √ |
|  | 存在可燃气体和有毒气体的站场，操作人员应配置便携式气体探测器。 | SY/T6503-2022 4.3 | 配置有便携式气体探测器。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 报警信号发送至中控室。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元和现场警报器等应采用不间断电源（UPS）或自带蓄电池供电，后备供电时间应不低于30min。 | SY/T6503-2022 4.10 | 采用不间断电源（UPS）供电。 | √ |
|  | 非封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 - 有毒气体探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m~1.0m。 - 高含硫工艺区应在主要出入口或边界处设置硫化氢探测器或线型可燃气体探测器。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 分离器区等非封闭场所可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于7.5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，可燃气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~2.0m，有毒气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~1.0m，且应在无强制通风设备的场所内，最高点气体易于积聚处设置探测器。 - 对于由烃类混合物组成的天然气等可燃气体，当其混合密度比空气重，但含有超过50%（摩尔分数）密度比空气轻的烃类时，应按比空气重和比空气轻两种条件设置探测器。 | SY/T6503-2022 5.3.2 | 泵房等封闭场所等可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | SY/T6503-2022 6.1.1 | 由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置；当系统失效不会造成严重后果时，可与其他系统合并设置，但IO模板应独立。 | SY/T6503-2022 6.1.2 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统均独立设置。 | √ |
|  | 探测器设置在露天场所时，应针对恶劣气候条件，采取防水、遮阳、防虫、防风沙等措施，防护措施不应影响阻碍探测器气流的流通。 | SY/T6503-2022 7.1.3 | 已采取防水、遮阳等防护措施。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 由有资质的单位检定。 | √ |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 一年一检，在有效期内使用。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 设有二级报警。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 独立设置。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 检测报警信号均送至中控室。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区宜设置环形消防车道。四五级油气站场或受地形条件限制的三级站场油罐组，可设置回车场尽头式消防车道，面积不应小于15m×15m。 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 消防车道净空高度不应小于5m，三级站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不应大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 储罐区设置环形消防车道。消防车道净空高度不小于5m。 | √ |
|  | 内燃机排气管应有隔热层，出口处应设防火罩。 | GB50183-2004 6.3.2 | 柴油机排气管有隔热层，出口处安装防火罩。 | √ |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 消火栓井和消防给水管道等有可靠的防冻措施。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓沿道路布置。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置有灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 油罐区采用半固定式泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设有手提式灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 消防泵房设置在站场西北角。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房耐火等级为二级，并设直通室外的门。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 消防泵房值班室设有固定电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器配置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 设有柴油机消防泵。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 消防泵房及其配电室设有应急照明。 | √ |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 双回路供电。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a）消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f）储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 | √ |
|  | 消防车道的净宽度和净高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯要求；消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 消防车道能满足需要。 | √ |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 消防水泵房疏散门直通室外。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道，引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 每个泡沫产生器设置独立的泡沫混合液管道，并引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色: 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 消防管道涂红色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 立管用管卡固定在罐壁上，泡沫混合液的立管下端设锈渣清扫口。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 泡沫水平管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外，并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 每个泡沫产生器在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的快装接口。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器的摆放稳固，设置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响人员安全疏散。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 推车贮压式灭火器设有能指示其内部压力的指示器。 | √ |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 设置强制通风设施。 | √ |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 按7度设防。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 向外开启。 | √ |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 毗邻布置；采用无门窗洞口防火墙隔开。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗与墙体连接牢固。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 管道穿墙处，用防火材料封堵。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施，室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 室内布置，地面不设地坑或地沟。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 油泵房未采用地下或半地下式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无人值守。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室内无其他的管道通过。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱的底部抬高，室内不低于50mm。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 成排布置的配电屏长度不超过6m。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方无裸带电体。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级均不低于二级。 | √ |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 设有空调等采暖、降温措施。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 采用钢筋混凝土盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 电力系统、装置或设备的接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 变（配）电间的室内地坪比室外地坪高0.6m。 | √ |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。（防护网尺寸不小于1mm） | GB50053-2013 6.2.4 | 变压器室、配电室窗户安装防禽网。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 配电室、控制室内未有无关的管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器、配电装置和裸导体正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | GB50217-2018 5.3.5 | 直埋敷设的电缆未平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 设应急照明和挡鼠板。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间进行有效封堵。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损和裸露现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全标志，配电柜前后铺绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀挂“运行”等标牌，并与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | √ |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 应急电源与正常电源之间有防止并列运行的措施。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 中控室位于爆炸危险范围以外。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 中控室远离主干道。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 耐火等级为2级。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 中控室设置固定电话。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 各种测量仪表的取源部件、法兰等无泄漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字等清晰完整。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 就地显示屏显示清晰，无乱码和叠字现象。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 安装牢固，仪表外壳无机械变形、无损坏、无锈蚀。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 防爆仪表及其系统的外观完整无损。 | √ |
| 十六 | 其它 |  |  |  |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期进行校验，有铅封。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 设有铅封装置。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表的标度、标示等清晰、正确和完整。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表的标度盘标有计量单位，精确度等级等。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 安全阀已做铅封。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

表3-3-5  车1接转站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 采出水处理及回注和原油处理联合布置。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 车1接转站地势平坦，选址符合要求。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 车1接转站生产与办公区分开布置，功能分区明确。 | √ |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 场区的排雨水采取地面自然排渗方式。 | √ |
|  | 四级油品站场内储罐距离一百人以上的村镇、居住区不应小于40m。 | GB50183-2004 4.0.4 | 40m内无100人以上的村镇、居住区。 | √ |
|  | 四级油品站场内储罐距场外其他厂矿企业不应小于40m。 |  | 站内储罐距离站外厂矿企业不小于40m。 | √ |
|  | 四级油品站场内储罐，距离一百人以下散居房屋不应小于35m。 |  | 35m内无散居房屋。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场内油罐距离其他公路距离不应小于15m。 |  | 站场内油罐距离其他公路远大于15m。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场油罐距离35kV及以上独立变电所距离不应小于30m。 |  | 40m内无35kV及以上独立变电所。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场内油罐距离通信线路距离不应小于1.5倍杆高。 |  | 站场周围未见通信线路。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 远大于20m。 | √ |
|  | 可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在有明火或散火地点的全年最小频率风向的上风侧； | GB50183-2004 5.1.2. | 站内严禁烟火，未设置加热炉等明火设施。 | √ |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 车1接转站站内加热炉位于站场边缘。 | √ |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 车1接转站汽车运输装卸区位于站场西边缘，独立成区。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。 一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设有不低于2.2m的非燃烧材料围墙。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站场绿化符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）不应小于20m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于35m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于25m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于30m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站内总平面布置的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站场内设施之间的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 车1接转站储罐组设环形消防车道，消防车道架空管线高度大于5m。 | √ |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 采用岩棉保温，外罩铁皮。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 储罐基础、地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | √ |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设有液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 地上式钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 在同一罐组内，布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 罐区总容量为4000m3。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 罐区内的油罐数量为4个1000m3。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排油罐，排与排之间的防火距离满足要求。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐之间的防火距离符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004/3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤闭合；防火堤使用不燃烧材料建造，高度不低于1.0m；管道穿越防火堤处，采用非燃烧材料封实；油罐组防火堤上设有不少于两处且处于不同方位的人行踏步。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁至防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤内有效容量不小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 | √ |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 油罐组之间设置有宽度不小于4m的消防车道。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 立式钢制油罐，单罐容量小于10000m3。 | √ |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 排出的污水进回注水储罐集中回注。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤用不燃烧材料建造，且密实。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 采用地下穿过，当穿过防火堤时，采用不燃烧材料严密封闭。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 不少于2处越堤人行踏步或坡道。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤的相邻踏步不大于60m，高度≥1.2m的踏步设护栏。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高于堤内设计地坪不小于1.0m。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤的布置符合要求。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 储罐盘梯外侧设置有栏杆，设有踏步。 | √ |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 罐顶平台设有走道。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置有栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当需穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 消防管道从防火堤顶部跨越。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 防火堤内设置有集水设施。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区内无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路之间未栽种树木。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a）罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b）罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c）储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d）储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e）与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好；管线完好，无渗漏。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a）罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b）透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c）浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d）浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e）浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f）浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g）浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a）储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a）防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b）防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c）可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d）水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e）罐区内油、气（汽）、水管线无渗漏。 f）罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g）消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等；消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有具备高低液位报警功能的液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 油罐阀门编号。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控系统。 | √ |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 设有岩棉保温。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 架空管道设置符合要求。 | √ |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 管底距道路路面中心不低于5m。 | √ |
| 四 | 油泵房 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 输油泵房耐火等级为二级。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 油泵房、压缩机处设有可燃气体检测报警装置。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的采出水进入沟内的措施。电缆沟通入配电室控制室的墙洞处应填实密封。 | GB50183-2004 6.1.14 | 油泵房电缆沟充填密实。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 车1接转站未设置空气压缩机。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 泵房设有机械通风设施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 泵出口管道上安装有止回阀。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 采用非燃烧材料的实体墙。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 设有2处向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 泵进口管段上设有过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 采用离心泵。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内未存放易燃、易爆物品。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 使用防爆电气设备和铜质工具。 | √ |
| 五 | 加热炉、分离器 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 车1接转站加热炉安全附件配备齐全有效，定期校验，在有效期内。 | √ |
|  | 连续生产的油气分离器的台数一般不少于2台。 | GB50350-2015 5.1.4 | 设有2台油气分离器。 | √ |
|  | 原油进罐前的分离器应有可靠的液位控制措施。 | GB50350-2015 5.5.7 | 设有可靠的液位控制措施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 分离器及其需要保温的管道均采用岩棉保温。 | √ |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外） ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 分离器均设有安全阀。 | √ |
| 六 | 采出水处理及回注 |  |  |  |
|  | 污油罐、调储罐、除油罐、沉降罐应设阻火器、呼吸阀和液压安全阀，寒冷地区应采用防冻呼吸阀。 | GB50428-2015 3.0.9 | 均设阻火器、呼吸阀和液压安全阀。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 不少于2座。 | √ |
|  | 除油罐及沉降罐应设收油设施，宜采用连续收油，间歇收油时应采取控制油层厚度的措施。 | GB50428-2015 5.2.5 | 除油罐及沉降罐设收油设施。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 除油罐或沉降罐设排泥设施。 | √ |
|  | 缓冲罐（池）宜设收油设施。 | GB50428-2015 5.8.4 | 缓冲罐设收油设施。 | √ |
|  | 采出水应采用管道输送，严禁采用明沟和带盖板的暗沟输送。 | GB50428-2015 8.1.1 | 采出水采用管道输送。 | √ |
|  | 采出水处理站工艺管道严禁与生活饮用水管道连通。 | GB50428-2015 8.1.3 | 采出水工艺管道与生活饮用水管道分开设置。 | √ |
|  | 含有原油的排水系统与生活排水系统必须分开设置。 | GB50428-2015 8.1.6 | 分开设置。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 均设有备用泵。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1）水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2）机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3）配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组的布置符合要求。 | √ |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 泵房主要通道宽度不小于1.5m。 | √ |
|  | 泵房内的架空管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 架空管道不阻碍通道。 | √ |
|  | 通风方式宜采用自然通风。当自然通风不能达到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械相结合的联合通风方式。 | GB50428-2015 10.5.2 | 采用自然通风。 | √ |
|  | 储罐应有高、低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 6.4.2 | 储罐有高、低液位报警装置。 | √ |
|  | 药剂存放应符合相关化学品存放规定，危险化学品加药间应安装强制通风设施，配备适用的防护设施和用品。 | SY/T6320-2022 6.4.3 | 车1接转站采出水加药间设有洗眼器。 | √ |
|  | 污油罐及污水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 不随地排放。 | √ |
|  | 储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。 | √ |
| 七 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 车1接转站装车系统、卸车系统设置满足规范要求。 | √ |
|  | 散发油气的生产设备，宜为露天布置或棚式建筑内布置。 | GB50183-2004 6.9.2 | 装卸车区散发油气设备设施露天布置。 | √ |
|  | 甲、乙类工艺设备平台、操作平台，宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | GB50183-2004 6.9.6 | 车1接转站装车系统设2个通向地面的梯子。 | √ |
|  | 装卸甲B、乙类油品的鹤管和装卸栈桥的防雷，应符合下列规定： 1.露天装卸作业的，可不装设避雷针（带）。 2.在棚内进行装卸作业的，应装设避雷针（带）。避雷针（带）的保护范围应为爆炸危险1区。 3.进入装卸区的油品输送管道在进入点应接地，冲击接地电阻不应大于10Ω。 | GB50183-2004 9.2.9 | 车1接转站装卸车区露天布置。 | √ |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路畅通。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 电气设备均设有保护接地。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 在爆炸性环境内，电气设备选型符合要求。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置与防雷接地分开设置。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内的电器设施均采用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋，使用防爆工具。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 进入生产区的车辆均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 动火作业严格按照管理规定许可和监护。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 生产现场无油污、无杂草，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 车1接转站防爆轴流风机运转正常。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开设置，设有防火标志。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表按其规定的检验周期定期进行校验。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 油泵房设有机械通风。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 办理《作业许可证》。 | √ |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。 应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 均按照规定检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 按规定校验。 | √ |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 工作人员携带便携式硫化氢检测仪。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 脱硫装置露天布置。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 分离器、脱硫塔等均设防雷接地。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 油品钢储罐均设有不少于2处的防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 不少于2处，间距不大于30m。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 石油天然气管道规定的部位均设防静电接地装置。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 装卸区设置防静电专用接地线。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 上罐扶梯入口处设有消除人体静电装置。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 接地体距罐壁的距离大于3m。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 阻火器、呼吸阀等金属附件已做等电位连接。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 输油输气管道少于5个螺栓的法兰连接处均跨接。 | √ |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 | 三相分离器设有两处接地。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 站场设有固定式可燃气体和有毒气体检测报警系统。 | √ |
|  | 存在可燃气体和有毒气体的站场，操作人员应配置便携式气体探测器。 | SY/T6503-2022 4.3 | 配置有便携式气体探测器。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 报警信号发送至中控室。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元和现场警报器等应采用不间断电源（UPS）或自带蓄电池供电，后备供电时间应不低于30min。 | SY/T6503-2022 4.10 | 采用不间断电源（UPS）供电。 | √ |
|  | 非封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 - 有毒气体探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m~1.0m。 - 高含硫工艺区应在主要出入口或边界处设置硫化氢探测器或线型可燃气体探测器。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 分离器区等非封闭场所可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于7.5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，可燃气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~2.0m，有毒气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~1.0m，且应在无强制通风设备的场所内，最高点气体易于积聚处设置探测器。 - 对于由烃类混合物组成的天然气等可燃气体，当其混合密度比空气重，但含有超过50%（摩尔分数）密度比空气轻的烃类时，应按比空气重和比空气轻两种条件设置探测器。 | SY/T6503-2022 5.3.2 | 泵房等封闭场所等可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | SY/T6503-2022 6.1.1 | 由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置；当系统失效不会造成严重后果时，可与其他系统合并设置，但IO模板应独立。 | SY/T6503-2022 6.1.2 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统均独立设置。 | √ |
|  | 探测器设置在露天场所时，应针对恶劣气候条件，采取防水、遮阳、防虫、防风沙等措施，防护措施不应影响阻碍探测器气流的流通。 | SY/T6503-2022 7.1.3 | 已采取防水、遮阳等防护措施。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 由有资质的单位检定。 | √ |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 一年一检，在有效期内使用。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 设有二级报警。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 独立设置。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 检测报警信号均送至中控室。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区宜设置环形消防车道。四五级油气站场或受地形条件限制的三级站场油罐组，可设置回车场尽头式消防车道，面积不应小于15m×15m。 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 消防车道净空高度不应小于5m，三级站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不应大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 储罐区设置环形消防车道。消防车道净空高度不小于5m。 | √ |
|  | 内燃机排气管应有隔热层，出口处应设防火罩。 | GB50183-2004 6.3.2 | 车1接转站柴油消防泵未设置防火罩。 | × |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 消火栓井和消防给水管道等有可靠的防冻措施。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓沿道路布置。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置有灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 油罐区采用半固定式泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设有手提式灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 消防泵房设置在站场北角。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房耐火等级为二级，并设直通室外的门。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 消防泵房值班室设有固定电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器配置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 设有柴油机消防泵。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 消防泵房及其配电室设有应急照明。 | √ |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 双回路供电。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a）消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f）储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 | √ |
|  | 消防车道的净宽度和净高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯要求；消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 消防车道能满足需要。 | √ |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 消防水泵房疏散门直通室外。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道，引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 每个泡沫产生器设置独立的泡沫混合液管道，并引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色: 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 消防管道涂红色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 立管用管卡固定在罐壁上，泡沫混合液的立管下端设锈渣清扫口。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 泡沫水平管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外，并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 每个泡沫产生器在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的快装接口。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器的摆放稳固，设置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响人员安全疏散。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 推车贮压式灭火器设有能指示其内部压力的指示器。 | √ |
|  | 1000m3及以上的储油罐顶部应有手提灭火器、石棉被等。 | AQ2012-2007 5.7.2.8 | 车1接转站储油罐罐顶未设置手提灭火器。 |  |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 设置强制通风设施。 | √ |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 按7度设防。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 向外开启。 | √ |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 毗邻布置；采用无门窗洞口防火墙隔开。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗与墙体连接牢固。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 管道穿墙处，用防火材料封堵。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施，室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 室内布置，地面不设地坑或地沟。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 油泵房未采用地下或半地下式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无人值守。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室内无其他的管道通过。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱的底部抬高，室内不低于50mm。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 成排布置的配电屏长度不超过6m。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方无裸带电体。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级均不低于二级。 | √ |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 设有空调等采暖、降温措施。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 采用钢筋混凝土盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 电力系统、装置或设备的接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 变（配）电间的室内地坪比室外地坪高0.6m。 | √ |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。（防护网尺寸不小于1mm） | GB50053-2013 6.2.4 | 变压器室、配电室窗户安装防禽网。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 配电室、控制室内未有无关的管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器、配电装置和裸导体正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | GB50217-2018 5.3.5 | 直埋敷设的电缆未平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 设应急照明和挡鼠板。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间进行有效封堵。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损和裸露现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全标志，配电柜前后铺绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀挂“运行”等标牌，并与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | √ |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 应急电源与正常电源之间有防止并列运行的措施。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 中控室位于爆炸危险范围以外。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 中控室远离主干道。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 耐火等级为2级。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 中控室设置固定电话。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 各种测量仪表的取源部件、法兰等无泄漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字等清晰完整。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 就地显示屏显示清晰，无乱码和叠字现象。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 安装牢固，仪表外壳无机械变形、无损坏、无锈蚀。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 防爆仪表及其系统的外观完整无损。 | √ |
| 十六 | 其它 |  |  |  |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期进行校验，有铅封。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 设有铅封装置。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表的标度、标示等清晰、正确和完整。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表的标度盘标有计量单位，精确度等级等。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 安全阀已做铅封。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

表3-3-6  太平接转站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 采出水处理及回注和原油处理联合布置。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 太平接转站地势平坦，选址符合要求。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 太平接转站生产与办公区分开布置，功能分区明确。 | √ |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 场区的排雨水采取地面自然排渗方式。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距离一百人以上的村镇、居住区不应小于60m。 | GB50183-2004 4.0.4 | 60m内无100人以上的村镇、居住区。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距场外其他厂矿企业不应小于50m。 |  | 不小于50m。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐，距离一百人以下散居房屋不应小于45m。 |  | 40m内无散户。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离其他公路距离不应小于15m。 |  | 远大于15m。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场油罐距离35kV及以上独立变电所距离不应小于40m。 |  | 40m内无35kV及以上独立变电所。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离通信线路距离不应小于1.5倍杆高。 |  | 站场周围未见通信线路。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 远大于20m。 | √ |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 太平接转站站内加热炉位于站场西侧边缘。 | √ |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 太平接转站汽车运输装卸区位于站场西南侧边缘，独立城区。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。 一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设有不低于2.2m的非燃烧材料围墙。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站场绿化符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）不应小于20m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于35m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于25m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于30m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站内总平面布置的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站场内设施之间的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 在站场南面设有两个通向外部道路的出入口。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 太平接转站环形消防车道，净空高度不小于5m。 | √ |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 采用岩棉保温，外罩铁皮。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 储罐基础、地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | √ |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设有液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 地上式钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 在同一罐组内，布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 罐区总容量为10000m3。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 罐区内的油罐数量为5个10000m3。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排油罐，排与排之间的防火距离满足要求。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐之间的防火距离符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004/3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤闭合；防火堤使用不燃烧材料建造，高度不低于1.0m；管道穿越防火堤处，采用非燃烧材料封实；油罐组防火堤上设有不少于两处且处于不同方位的人行踏步。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁至防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤内有效容量不小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 | √ |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 油罐组之间设置有宽度不小于4m的消防车道。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 立式钢制油罐，单罐容量小于10000m3。 | √ |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 排出的污水进回注水储罐集中回注。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤用不燃烧材料建造，且密实。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 采用地下穿过，当穿过防火堤时，采用不燃烧材料严密封闭。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 不少于2处越堤人行踏步或坡道。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤的相邻踏步不大于60m，高度≥1.2m的踏步设护栏。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高于堤内设计地坪不小于1.0m。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤的布置符合要求。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 储罐盘梯外侧设置有栏杆，设有踏步。 | √ |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 罐顶平台设有走道。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置有栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当需穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 消防管道从防火堤顶部跨越。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 防火堤内设置有集水设施。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区内无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路之间未栽种树木。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a）罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b）罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c）储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d）储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e）与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好；管线完好，无渗漏。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a）罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b）透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c）浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d）浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e）浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f）浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g）浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a）储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a）防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b）防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c）可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d）水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e）罐区内油、气（汽）、水管线无渗漏。 f）罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g）消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等；消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有具备高低液位报警功能的液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 油罐阀门编号。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控系统。 | √ |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 设有岩棉保温。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 架空管道设置符合要求。 | √ |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 管底距道路路面中心不低于5m。 | √ |
| 四 | 油泵房 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 输油泵房耐火等级为二级。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 油泵房、压缩机处设有可燃气体检测报警装置。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的采出水进入沟内的措施。电缆沟通入配电室控制室的墙洞处应填实密封。 | GB50183-2004 6.1.14 | 油泵房电缆沟充填密实。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 太平接转站未设置空气压缩机。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 泵房设有机械通风设施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 泵出口管道上安装有止回阀。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 采用非燃烧材料的实体墙。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 设有2处向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 泵进口管段上设有过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 采用离心泵。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内未存放易燃、易爆物品。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 使用防爆电气设备和铜质工具。 | √ |
| 五 | 加热炉、分离器 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 太平接转站加热炉安全附件配备齐全有效，定期校验，在有效期内。 | √ |
|  | 连续生产的油气分离器的台数一般不少于2台。 | GB50350-2015 5.1.4 | 设有2台油气分离器。 | √ |
|  | 原油进罐前的分离器应有可靠的液位控制措施。 | GB50350-2015 5.5.7 | 设有可靠的液位控制措施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 分离器及其需要保温的管道均采用岩棉保温。 | √ |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外） ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 分离器均设有安全阀。 | √ |
| 六 | 采出水回注 |  |  |  |
|  | 污油罐、调储罐、除油罐、沉降罐应设阻火器、呼吸阀和液压安全阀，寒冷地区应采用防冻呼吸阀。 | GB50428-2015 3.0.9 | 均设阻火器、呼吸阀和液压安全阀。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 不少于2座。 | √ |
|  | 除油罐及沉降罐应设收油设施，宜采用连续收油，间歇收油时应采取控制油层厚度的措施。 | GB50428-2015 5.2.5 | 除油罐及沉降罐设收油设施。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 除油罐或沉降罐设排泥设施。 | √ |
|  | 缓冲罐（池）宜设收油设施。 | GB50428-2015 5.8.4 | 缓冲罐设收油设施。 | √ |
|  | 采出水应采用管道输送，严禁采用明沟和带盖板的暗沟输送。 | GB50428-2015 8.1.1 | 采出水采用管道输送。 | √ |
|  | 采出水处理站工艺管道严禁与生活饮用水管道连通。 | GB50428-2015 8.1.3 | 采出水工艺管道与生活饮用水管道分开设置。 | √ |
|  | 含有原油的排水系统与生活排水系统必须分开设置。 | GB50428-2015 8.1.6 | 分开设置。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 均设有备用泵。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1）水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2）机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3）配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组的布置符合要求。 | √ |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 泵房主要通道宽度不小于1.5m。 | √ |
|  | 泵房内的架空管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 架空管道不阻碍通道。 | √ |
|  | 通风方式宜采用自然通风。当自然通风不能达到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械相结合的联合通风方式。 | GB50428-2015 10.5.2 | 采用自然通风。 | √ |
|  | 储罐应有高、低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 6.4.2 | 储罐有高、低液位报警装置。 | √ |
|  | 药剂存放应符合相关化学品存放规定，危险化学品加药间应安装强制通风设施，配备适用的防护设施和用品。 | SY/T6320-2022 6.4.3 | 太平接转站采出水物理沉降后回注地下，不涉及药剂。 | √ |
|  | 污油罐及污水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 不随地排放。 | √ |
|  | 储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。 | √ |
| 七 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 太平接转站装车系统、卸车系统设置满足规范要求。 | √ |
|  | 散发油气的生产设备，宜为露天布置或棚式建筑内布置。 | GB50183-2004 6.9.2 | 装卸车区散发油气设备设施露天布置。 | √ |
|  | 甲、乙类工艺设备平台、操作平台，宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | GB50183-2004 6.9.6 | 太平接转站装车系统设2个通向地面的梯子。 | √ |
|  | 装卸甲B、乙类油品的鹤管和装卸栈桥的防雷，应符合下列规定： 1.露天装卸作业的，可不装设避雷针（带）。 2.在棚内进行装卸作业的，应装设避雷针（带）。避雷针（带）的保护范围应为爆炸危险1区。 3.进入装卸区的油品输送管道在进入点应接地，冲击接地电阻不应大于10Ω。 | GB50183-2004 9.2.9 | 太平接转站装卸车区露天布置。 | √ |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路畅通。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 电气设备均设有保护接地。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 在爆炸性环境内，电气设备选型符合要求。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置与防雷接地分开设置。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内的电器设施均采用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋，使用防爆工具。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 进入生产区的车辆均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 动火作业严格按照管理规定许可和监护。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 生产现场无油污、无杂草，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 太平接转站防爆轴流风机运转正常。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开设置，设有防火标志。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表按其规定的检验周期定期进行校验。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 油泵房设有机械通风。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 办理《作业许可证》。 | √ |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。 应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 均按照规定检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 按规定校验。 | √ |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 工作人员携带便携式硫化氢检测仪。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 脱硫装置露天布置。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 分离器、脱硫塔等均设防雷接地。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 油品钢储罐均设有不少于2处的防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 不少于2处，间距不大于30m。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 石油天然气管道规定的部位均设防静电接地装置。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 装卸区设置防静电专用接地线。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 上罐扶梯入口处设有消除人体静电装置。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 接地体距罐壁的距离大于3m。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 阻火器、呼吸阀等金属附件已做等电位连接。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 输油输气管道少于5个螺栓的法兰连接处均跨接。 | √ |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 | 三相分离器设有两处接地。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 站场设有固定式可燃气体和有毒气体检测报警系统。 | √ |
|  | 存在可燃气体和有毒气体的站场，操作人员应配置便携式气体探测器。 | SY/T6503-2022 4.3 | 配置有便携式气体探测器。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 报警信号发送至中控室。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元和现场警报器等应采用不间断电源（UPS）或自带蓄电池供电，后备供电时间应不低于30min。 | SY/T6503-2022 4.10 | 采用不间断电源（UPS）供电。 | √ |
|  | 非封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 - 有毒气体探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m~1.0m。 - 高含硫工艺区应在主要出入口或边界处设置硫化氢探测器或线型可燃气体探测器。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 分离器区等非封闭场所可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于7.5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，可燃气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~2.0m，有毒气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~1.0m，且应在无强制通风设备的场所内，最高点气体易于积聚处设置探测器。 - 对于由烃类混合物组成的天然气等可燃气体，当其混合密度比空气重，但含有超过50%（摩尔分数）密度比空气轻的烃类时，应按比空气重和比空气轻两种条件设置探测器。 | SY/T6503-2022 5.3.2 | 泵房等封闭场所等可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | SY/T6503-2022 6.1.1 | 由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置；当系统失效不会造成严重后果时，可与其他系统合并设置，但IO模板应独立。 | SY/T6503-2022 6.1.2 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统均独立设置。 | √ |
|  | 探测器设置在露天场所时，应针对恶劣气候条件，采取防水、遮阳、防虫、防风沙等措施，防护措施不应影响阻碍探测器气流的流通。 | SY/T6503-2022 7.1.3 | 已采取防水、遮阳等防护措施。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 由有资质的单位检定。 | √ |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 一年一检，在有效期内使用。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 设有二级报警。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 独立设置。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 检测报警信号均送至中控室。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区宜设置环形消防车道。四五级油气站场或受地形条件限制的三级站场油罐组，可设置回车场尽头式消防车道，面积不应小于15m×15m。 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 消防车道净空高度不应小于5m，三级站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不应大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 储罐区设置环形消防车道。消防车道净空高度不小于5m。 | √ |
|  | 内燃机排气管应有隔热层，出口处应设防火罩。 | GB50183-2004 6.3.2 | 柴油机排气管有隔热层，出口处安装防火罩。 | √ |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 消火栓井和消防给水管道等有可靠的防冻措施。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓沿道路布置。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置有灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 油罐区采用半固定式泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设有手提式灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 消防泵房设置在站场西北角。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房耐火等级为二级，并设直通室外的门。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 消防泵房值班室设有固定电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器配置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 设有柴油机消防泵。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 消防泵房及其配电室设有应急照明。 | √ |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 双回路供电。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a）消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f）储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 | √ |
|  | 消防车道的净宽度和净高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯要求；消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 消防车道能满足需要。 | √ |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 消防水泵房疏散门直通室外。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道，引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 每个泡沫产生器设置独立的泡沫混合液管道，并引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色: 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 消防管道涂红色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 立管用管卡固定在罐壁上，泡沫混合液的立管下端设锈渣清扫口。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 泡沫水平管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外，并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 每个泡沫产生器在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的快装接口。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器的摆放稳固，设置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响人员安全疏散。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 推车贮压式灭火器设有能指示其内部压力的指示器。 | √ |
|  | 1000m3及以上的储油罐顶部应有手提灭火器、石棉被等。 | AQ2012-2007 5.7.2.8 | 太平接转站储油罐罐顶未设置手提灭火器。 | × |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 设置强制通风设施。 | √ |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 按7度设防。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 向外开启。 | √ |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 毗邻布置；采用无门窗洞口防火墙隔开。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗与墙体连接牢固。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 管道穿墙处，用防火材料封堵。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施，室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 室内布置，地面不设地坑或地沟。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 油泵房未采用地下或半地下式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无人值守。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室内无其他的管道通过。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱的底部抬高，室内不低于50mm。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 成排布置的配电屏长度不超过6m。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方无裸带电体。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级均不低于二级。 | √ |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 设有空调等采暖、降温措施。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 采用钢筋混凝土盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 电力系统、装置或设备的接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 变（配）电间的室内地坪比室外地坪高0.6m。 | √ |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。（防护网尺寸不小于1mm） | GB50053-2013 6.2.4 | 变压器室、配电室窗户安装防禽网。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 配电室、控制室内未有无关的管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器、配电装置和裸导体正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | GB50217-2018 5.3.5 | 直埋敷设的电缆未平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 设应急照明和挡鼠板。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间进行有效封堵。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损和裸露现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全标志，配电柜前后铺绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀挂“运行”等标牌，并与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | √ |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 应急电源与正常电源之间有防止并列运行的措施。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 中控室位于爆炸危险范围以外。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 中控室远离主干道。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 耐火等级为2级。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 中控室设置固定电话。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 各种测量仪表的取源部件、法兰等无泄漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字等清晰完整。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 就地显示屏显示清晰，无乱码和叠字现象。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 安装牢固，仪表外壳无机械变形、无损坏、无锈蚀。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 防爆仪表及其系统的外观完整无损。 | √ |
| 十六 | 其它 |  |  |  |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期进行校验，有铅封。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 设有铅封装置。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表的标度、标示等清晰、正确和完整。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表的标度盘标有计量单位，精确度等级等。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 安全阀已做铅封。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

表3-3-7  金家接转站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 采出水回注和原油处理联合布置。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 金家接转站地势平坦，选址符合要求。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 金家接转站生产与办公区分开布置，功能分区明确。 | √ |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 场区的排雨水采取地面自然排渗方式。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距离一百人以上的村镇、居住区不应小于60m。 | GB50183-2004 4.0.4 | 60m内无100人以上的村镇、居住区。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐距场外其他厂矿企业不应小于50m。 |  | 不小于50m。 | √ |
|  | 三级油品站场内储罐，距离一百人以下散居房屋不应小于45m。 |  | 40m内无散户。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离其他公路距离不应小于15m。 |  | 远大于15m。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场油罐距离35kV及以上独立变电所距离不应小于40m。 |  | 40m内无35kV及以上独立变电所。 | √ |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离通信线路距离不应小于1.5倍杆高。 |  | 站场周围未见通信线路。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 远大于20m。 | √ |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 金家接转站站内加热炉位于4号站东南侧边缘。 | √ |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 金家接转站汽车运输装车区位于1号站，卸油区位于3号站。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。 一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设有不低于2.2m的非燃烧材料围墙。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站场绿化符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）不应小于20m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于35m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于25m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于30m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站内总平面布置的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站场内设施之间的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 在站场北面设有两个通向外部道路的出入口。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 金家接转站净空高度不小于5m。 | √ |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 采用岩棉保温，外罩铁皮。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 储罐基础、地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | √ |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设有液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 地上式钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 在同一罐组内，布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 罐区总容量为4200m3。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 4号站罐区内的油罐数量为2个2000m3。1号站罐区内的油罐数量为1个200m3。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排油罐，排与排之间的防火距离满足要求。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐之间的防火距离符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004/3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤闭合；防火堤使用不燃烧材料建造，高度不低于1.0m；管道穿越防火堤处，采用非燃烧材料封实；油罐组防火堤上设有不少于两处且处于不同方位的人行踏步。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁至防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤内有效容量不小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 | √ |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 油罐组之间设置有宽度不小于4m的消防车道。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 立式钢制油罐，单罐容量小于10000m3。 | √ |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 排出的污水进回注水储罐集中回注。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤用不燃烧材料建造，且密实。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 采用地下穿过，当穿过防火堤时，采用不燃烧材料严密封闭。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 不少于2处越堤人行踏步或坡道。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤的相邻踏步不大于60m，高度≥1.2m的踏步设护栏。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高于堤内设计地坪不小于1.0m。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤的布置符合要求。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 储罐盘梯外侧设置有栏杆，设有踏步。 | √ |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 罐顶平台设有走道。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置有栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当需穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 消防管道从防火堤顶部跨越。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 防火堤内设置有集水设施。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区内无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路之间未栽种树木。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a）罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b）罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c）储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d）储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e）与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好；管线完好，无渗漏。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a）罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b）透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c）浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d）浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e）浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f）浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g）浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a）储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a）防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b）防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c）可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d）水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e）罐区内油、气（汽）、水管线无渗漏。 f）罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g）消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等；消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有具备高低液位报警功能的液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 金家接转站4号站油罐阀门未编号。 | × |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控系统。 | √ |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 设有岩棉保温。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 架空管道设置符合要求。 | √ |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 管底距道路路面中心不低于5m。 | √ |
| 四 | 油泵房 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 输油泵房耐火等级为二级。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 油泵房、压缩机处设有可燃气体检测报警装置。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的采出水进入沟内的措施。电缆沟通入配电室控制室的墙洞处应填实密封。 | GB50183-2004 6.1.14 | 金家接转站4号站油泵房电缆沟未填充。 | × |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 金家接转站未设置空气压缩机。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 泵房设有机械通风设施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 泵出口管道上安装有止回阀。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 采用非燃烧材料的实体墙。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 设有2处向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 泵进口管段上设有过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 采用离心泵。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内未存放易燃、易爆物品。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 使用防爆电气设备和铜质工具。 | √ |
| 五 | 加热炉、分离器 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 金家接转站加热炉安全附件配备齐全有效，定期校验，在有效期内。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 加热炉及其需要保温的管道均采用岩棉保温。 | √ |
| 六 | 采出水回注 |  |  |  |
|  | 污油罐、调储罐、除油罐、沉降罐应设阻火器、呼吸阀和液压安全阀，寒冷地区应采用防冻呼吸阀。 | GB50428-2015 3.0.9 | 均设阻火器、呼吸阀和液压安全阀。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 不少于2座。 | √ |
|  | 除油罐及沉降罐应设收油设施，宜采用连续收油，间歇收油时应采取控制油层厚度的措施。 | GB50428-2015 5.2.5 | 除油罐及沉降罐设收油设施。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 除油罐或沉降罐设排泥设施。 | √ |
|  | 缓冲罐（池）宜设收油设施。 | GB50428-2015 5.8.4 | 缓冲罐设收油设施。 | √ |
|  | 采出水应采用管道输送，严禁采用明沟和带盖板的暗沟输送。 | GB50428-2015 8.1.1 | 采出水采用管道输送。 | √ |
|  | 采出水处理站工艺管道严禁与生活饮用水管道连通。 | GB50428-2015 8.1.3 | 采出水工艺管道与生活饮用水管道分开设置。 | √ |
|  | 含有原油的排水系统与生活排水系统必须分开设置。 | GB50428-2015 8.1.6 | 分开设置。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 均设有备用泵。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1）水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2）机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3）配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组的布置符合要求。 | √ |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 泵房主要通道宽度不小于1.5m。 | √ |
|  | 泵房内的架空管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 架空管道不阻碍通道。 | √ |
|  | 通风方式宜采用自然通风。当自然通风不能达到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械相结合的联合通风方式。 | GB50428-2015 10.5.2 | 采用自然通风。 | √ |
|  | 储罐应有高、低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 6.4.2 | 储罐有高、低液位报警装置。 | √ |
|  | 药剂存放应符合相关化学品存放规定，危险化学品加药间应安装强制通风设施，配备适用的防护设施和用品。 | SY/T6320-2022 6.4.3 | 金家接转站采出水物理沉降后回注地下，不涉及药剂。 | √ |
|  | 污油罐及污水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 不随地排放。 | √ |
|  | 储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。 | √ |
| 七 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 金家接转站装车系统、卸车系统设置满足规范要求。 | √ |
|  | 散发油气的生产设备，宜为露天布置或棚式建筑内布置。 | GB50183-2004 6.9.2 | 装卸车区散发油气设备设施露天布置。 | √ |
|  | 甲、乙类工艺设备平台、操作平台，宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | GB50183-2004 6.9.6 | 金家接转站装车系统设2个通向地面的梯子。 | √ |
|  | 装卸甲B、乙类油品的鹤管和装卸栈桥的防雷，应符合下列规定： 1.露天装卸作业的，可不装设避雷针（带）。 2.在棚内进行装卸作业的，应装设避雷针（带）。避雷针（带）的保护范围应为爆炸危险1区。 3.进入装卸区的油品输送管道在进入点应接地，冲击接地电阻不应大于10Ω。 | GB50183-2004 9.2.9 | 金家接转站装卸车区露天布置。 | √ |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路畅通。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 电气设备均设有保护接地。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 在爆炸性环境内，电气设备选型符合要求。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置与防雷接地分开设置。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内的电器设施均采用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋，使用防爆工具。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 进入生产区的车辆均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 动火作业严格按照管理规定许可和监护。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 生产现场无油污、无杂草，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 金家接转站防爆轴流风机运转正常。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开设置，设有防火标志。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表按其规定的检验周期定期进行校验。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 油泵房设有机械通风。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 办理《作业许可证》。 | √ |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。 应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 均按照规定检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 按规定校验。 | √ |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 工作人员携带便携式硫化氢检测仪。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 脱硫装置露天布置。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 分离器、脱硫塔等均设防雷接地。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 油品钢储罐均设有不少于2处的防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 不少于2处，间距不大于30m。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 石油天然气管道规定的部位均设防静电接地装置。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 装卸区设置防静电专用接地线。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 上罐扶梯入口处设有消除人体静电装置。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 接地体距罐壁的距离大于3m。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 阻火器、呼吸阀等金属附件已做等电位连接。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 输油输气管道少于5个螺栓的法兰连接处均跨接。 | √ |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 | 三相分离器设有两处接地。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 站场设有固定式可燃气体和有毒气体检测报警系统。 | √ |
|  | 存在可燃气体和有毒气体的站场，操作人员应配置便携式气体探测器。 | SY/T6503-2022 4.3 | 配置有便携式气体探测器。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 报警信号发送至中控室。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元和现场警报器等应采用不间断电源（UPS）或自带蓄电池供电，后备供电时间应不低于30min。 | SY/T6503-2022 4.10 | 采用不间断电源（UPS）供电。 | √ |
|  | 非封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 - 有毒气体探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m~1.0m。 - 高含硫工艺区应在主要出入口或边界处设置硫化氢探测器或线型可燃气体探测器。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 分离器区等非封闭场所可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于7.5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，可燃气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~2.0m，有毒气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~1.0m，且应在无强制通风设备的场所内，最高点气体易于积聚处设置探测器。 - 对于由烃类混合物组成的天然气等可燃气体，当其混合密度比空气重，但含有超过50%（摩尔分数）密度比空气轻的烃类时，应按比空气重和比空气轻两种条件设置探测器。 | SY/T6503-2022 5.3.2 | 泵房等封闭场所等可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | SY/T6503-2022 6.1.1 | 由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置；当系统失效不会造成严重后果时，可与其他系统合并设置，但IO模板应独立。 | SY/T6503-2022 6.1.2 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统均独立设置。 | √ |
|  | 探测器设置在露天场所时，应针对恶劣气候条件，采取防水、遮阳、防虫、防风沙等措施，防护措施不应影响阻碍探测器气流的流通。 | SY/T6503-2022 7.1.3 | 已采取防水、遮阳等防护措施。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 由有资质的单位检定。 | √ |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 一年一检，在有效期内使用。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 设有二级报警。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 独立设置。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 检测报警信号均送至中控室。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 内燃机排气管应有隔热层，出口处应设防火罩。 | GB50183-2004 6.3.2 | 柴油机排气管有隔热层，出口处安装防火罩。 | √ |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 消火栓井和消防给水管道等有可靠的防冻措施。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓沿道路布置。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置有灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 油罐区采用半固定式泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设有手提式灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 消防泵房设置在站场西北角。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房耐火等级为二级，并设直通室外的门。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 消防泵房值班室设有固定电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器配置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 设有柴油机消防泵。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 消防泵房及其配电室设有应急照明。 | √ |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 双回路供电。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a）消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f）储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 | √ |
|  | 消防车道的净宽度和净高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯要求；消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 消防车道能满足需要。 | √ |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 消防水泵房疏散门直通室外。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道，引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 每个泡沫产生器设置独立的泡沫混合液管道，并引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色: 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 消防管道涂红色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 金家接转站4号站储罐泡沫立管未设锈渣清扫口。 | × |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 泡沫水平管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外，并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 每个泡沫产生器在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的快装接口。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器的摆放稳固，设置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响人员安全疏散。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 推车贮压式灭火器设有能指示其内部压力的指示器。 | √ |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 设置强制通风设施。 | √ |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 按7度设防。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 向外开启。 | √ |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 毗邻布置；采用无门窗洞口防火墙隔开。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗与墙体连接牢固。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 管道穿墙处，用防火材料封堵。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施，室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 室内布置，地面不设地坑或地沟。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 油泵房未采用地下或半地下式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无人值守。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室内无其他的管道通过。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱的底部抬高，室内不低于50mm。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 成排布置的配电屏长度不超过6m。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方无裸带电体。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级均不低于二级。 | √ |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 设有空调等采暖、降温措施。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 采用钢筋混凝土盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 电力系统、装置或设备的接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 变（配）电间的室内地坪比室外地坪高0.6m。 | √ |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。（防护网尺寸不小于1mm） | GB50053-2013 6.2.4 | 金家接转站1号站配电室窗户缺少防禽网。 | × |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 配电室、控制室内未有无关的管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器、配电装置和裸导体正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | GB50217-2018 5.3.5 | 直埋敷设的电缆未平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 设应急照明和挡鼠板。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间进行有效封堵。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损和裸露现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全标志，配电柜前后铺绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀挂“运行”等标牌，并与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | √ |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 应急电源与正常电源之间有防止并列运行的措施。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 中控室位于爆炸危险范围以外。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 中控室远离主干道。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 耐火等级为2级。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 中控室设置固定电话。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 各种测量仪表的取源部件、法兰等无泄漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字等清晰完整。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 就地显示屏显示清晰，无乱码和叠字现象。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 安装牢固，仪表外壳无机械变形、无损坏、无锈蚀。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 金家接转站1号站化验室部分防爆密封材料脱落。 | × |
|  |  |  | 金家接转站4号站外输泵电源控制柜接地线未连接在接地点。 |  |
| 十六 | 其它 |  |  |  |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期进行校验，有铅封。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 设有铅封装置。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表的标度、标示等清晰、正确和完整。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表的标度盘标有计量单位，精确度等级等。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 安全阀已做铅封。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

表3-3-8  滨博接转站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 采出水回注和原油处理联合布置。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 滨博接转站地势平坦，选址符合要求。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 滨博接转站生产与办公区分开布置，功能分区明确。 | √ |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 场区的排雨水采取地面自然排渗方式。 | √ |
|  | 四级油品站场内储罐距离一百人以上的村镇、居住区不应小于40m。 | GB50183-2004 4.0.4 | 40m内无100人以上的村镇、居住区。 | √ |
|  | 四级油品站场内储罐距场外其他厂矿企业不应小于40m。 |  | 站内储罐距离站外厂矿企业不小于40m。 | √ |
|  | 四级油品站场内储罐，距离一百人以下散居房屋不应小于35m。 |  | 35m内无散居房屋。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场内油罐距离其他公路距离不应小于15m。 |  | 站场内油罐距离其他公路远大于15m。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场油罐距离35kV及以上独立变电所距离不应小于30m。 |  | 40m内无35kV及以上独立变电所。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场内油罐距离通信线路距离不应小于1.5倍杆高。 |  | 站场周围未见通信线路。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 远大于20m。 | √ |
|  | 可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在有明火或散火地点的全年最小频率风向的上风侧； | GB50183-2004 5.1.2. | 站内严禁烟火，未设置加热炉等明火设施。 | √ |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 滨博接转站站内加热炉位于站场边缘。 | √ |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 滨博接转站汽车运输装卸区位于站场边缘，独立成区。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。 一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设有不低于2.2m的非燃烧材料围墙。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站场绿化符合要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）不应小于20m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于35m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于25m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于30m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站内总平面布置的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 站场内设施之间的防火间距符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 滨博接转站储罐组设环形消防车道，消防车道架空管线高度大于5m。 | √ |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 采用岩棉保温，外罩铁皮。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 储罐基础、地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | √ |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设有液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 地上式钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 在同一罐组内，布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 1个油罐组，罐区总容量为1000m3。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 罐区内的油罐数量为2个500m3。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排油罐，排与排之间的防火距离满足要求。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐之间的防火距离符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004/3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤闭合；防火堤使用不燃烧材料建造，高度不低于1.0m；管道穿越防火堤处，采用非燃烧材料封实；油罐组防火堤上设有不少于两处且处于不同方位的人行踏步。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁至防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤内有效容量不小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 | √ |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 油罐组之间设置有宽度不小于4m的消防车道。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 立式钢制油罐，单罐容量小于10000m3。 | √ |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 排出的污水进回注水储罐集中回注。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤用不燃烧材料建造，且密实。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 采用地下穿过，当穿过防火堤时，采用不燃烧材料严密封闭。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 不少于2处越堤人行踏步或坡道。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤的相邻踏步不大于60m，高度≥1.2m的踏步设护栏。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高于堤内设计地坪不小于1.0m。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤的布置符合要求。 | √ |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 储罐盘梯外侧设置有栏杆，设有踏步。 | √ |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 罐顶平台设有走道。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置有栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当需穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施；也可采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 消防管道从防火堤顶部跨越。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 防火堤内设置有集水设施。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区内无架空电力线路通过。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路之间未栽种树木。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a）罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b）罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c）储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d）储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e）与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好；管线完好，无渗漏。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a）罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b）透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c）浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d）浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e）浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f）浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g）浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a）储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c）储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a）防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b）防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c）可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d）水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e）罐区内油、气（汽）、水管线无渗漏。 f）罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g）消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等；消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有具备高低液位报警功能的液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 阀门已编号挂牌。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控系统。 | √ |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 设有岩棉保温。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 架空管道设置符合要求。 | √ |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 管底距道路路面中心不低于5m。 | √ |
| 四 | 油泵房 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建（构）筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 输油泵房耐火等级为二级。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 油泵房处设有可燃气体检测报警装置。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的采出水进入沟内的措施。电缆沟通入配电室控制室的墙洞处应填实密封。 | GB50183-2004 6.1.14 | 油泵房电缆沟充填密实。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 滨博接转站未设置空气压缩机。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 泵房设有机械通风设施。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 泵出口管道上安装有止回阀。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 采用非燃烧材料的实体墙。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 设有2处向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 泵进口管段上设有过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 采用离心泵。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内未存放易燃、易爆物品。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 使用防爆电气设备和铜质工具。 | √ |
| 五 | 加热炉 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 滨博接转站加热炉安全附件配备齐全有效，定期校验，在有效期内。 | √ |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期进行校验，有铅封。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 设有铅封装置。 | √ |
| 六 | 采出水回注 |  |  |  |
|  | 污油罐、调储罐、除油罐、沉降罐应设阻火器、呼吸阀和液压安全阀，寒冷地区应采用防冻呼吸阀。 | GB50428-2015 3.0.9 | 均设阻火器、呼吸阀和液压安全阀。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 不少于2座。 | √ |
|  | 除油罐及沉降罐应设收油设施，宜采用连续收油，间歇收油时应采取控制油层厚度的措施。 | GB50428-2015 5.2.5 | 除油罐及沉降罐设收油设施。 | √ |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 除油罐或沉降罐设排泥设施。 | √ |
|  | 缓冲罐（池）宜设收油设施。 | GB50428-2015 5.8.4 | 缓冲罐设收油设施。 | √ |
|  | 采出水应采用管道输送，严禁采用明沟和带盖板的暗沟输送。 | GB50428-2015 8.1.1 | 采出水采用管道输送。 | √ |
|  | 采出水处理站工艺管道严禁与生活饮用水管道连通。 | GB50428-2015 8.1.3 | 采出水工艺管道与生活饮用水管道分开设置。 | √ |
|  | 含有原油的排水系统与生活排水系统必须分开设置。 | GB50428-2015 8.1.6 | 分开设置。 | √ |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 均设有备用泵。 | √ |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1）水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2）机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3）配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组的布置符合要求。 | √ |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 泵房主要通道宽度不小于1.5m。 | √ |
|  | 泵房内的架空管道，不应阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 架空管道不阻碍通道。 | √ |
|  | 储罐应有高、低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 6.4.2 | 储罐有高、低液位报警装置。 | √ |
|  | 污油罐及污水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | √ |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 不随地排放。 | √ |
|  | 储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。 | √ |
| 七 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 卸车系统设置满足规范要求。 | √ |
|  | 散发油气的生产设备，宜为露天布置或棚式建筑内布置。 | GB50183-2004 6.9.2 | 卸车区散发油气设备设施露天布置。 | √ |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路畅通。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 电气设备均设有保护接地。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 在爆炸性环境内，电气设备选型符合要求。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ２）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ３）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置与防雷接地分开设置。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内的电器设施均采用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋，使用防爆工具。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 进入生产区的车辆均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 动火作业严格按照管理规定许可和监护。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 生产现场无油污、无杂草，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 滨博接转站站内防爆轴流风机运行正常。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开设置，设有防火标志。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表按其规定的检验周期定期进行校验。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 油泵房设有机械通风。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 办理《作业许可证》。 | √ |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。 应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 均按照规定检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 按规定校验。 | √ |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 工作人员携带便携式硫化氢检测仪。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 放置在中控室内。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 脱硫装置露天布置。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 分离器、脱硫塔等均设防雷接地。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 油品钢储罐均设有不少于2处的防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 不少于2处，间距不大于30m。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 石油天然气管道规定的部位均设防静电接地装置。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 装卸区设置防静电专用接地线。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 上罐扶梯入口处设有消除人体静电装置。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 接地体距罐壁的距离大于3m。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 阻火器、呼吸阀等金属附件已做等电位连接。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 少于5个螺栓的法兰已跨接。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 站场设有固定式可燃气体和有毒气体检测报警系统。 | √ |
|  | 存在可燃气体和有毒气体的站场，操作人员应配置便携式气体探测器。 | SY/T6503-2022 4.3 | 配置有便携式气体探测器。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 滨博接转站卸油池可燃气体报警器失灵。 | × |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元和现场警报器等应采用不间断电源（UPS）或自带蓄电池供电，后备供电时间应不低于30min。 | SY/T6503-2022 4.10 | 采用不间断电源（UPS）供电。 | √ |
|  | 非封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 - 有毒气体探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m~1.0m。 - 高含硫工艺区应在主要出入口或边界处设置硫化氢探测器或线型可燃气体探测器。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 装卸区等非封闭场所可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 封闭场所：可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： - 可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于7.5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 - 探测器的安装高度应根据气体的密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m；当比空气轻时，可燃气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~2.0m，有毒气体探测器安装高度应高出释放源0.5m~1.0m，且应在无强制通风设备的场所内，最高点气体易于积聚处设置探测器。 - 对于由烃类混合物组成的天然气等可燃气体，当其混合密度比空气重，但含有超过50%（摩尔分数）密度比空气轻的烃类时，应按比空气重和比空气轻两种条件设置探测器。 | SY/T6503-2022 5.3.2 | 泵房等封闭场所等可燃气体和有毒气体探测器的设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | SY/T6503-2022 6.1.1 | 由可燃气体和/或有毒气体探测器、现场警报器和报警控制单元组成。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立设置；当系统失效不会造成严重后果时，可与其他系统合并设置，但IO模板应独立。 | SY/T6503-2022 6.1.2 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统均独立设置。 | √ |
|  | 探测器设置在露天场所时，应针对恶劣气候条件，采取防水、遮阳、防虫、防风沙等措施，防护措施不应影响阻碍探测器气流的流通。 | SY/T6503-2022 7.1.3 | 已采取防水、遮阳等防护措施。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 由有资质的单位检定。 | √ |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 一年一检，在有效期内使用。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 设有二级报警。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 独立设置。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 检测报警信号均送至中控室。 | √ |
| 十三 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区宜设置环形消防车道。四五级油气站场或受地形条件限制的三级站场油罐组，可设置回车场尽头式消防车道，面积不应小于15m×15m。 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 消防车道净空高度不应小于5m，三级站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不应大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 储罐区设置环形消防车道。消防车道净空高度不小于5m。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设有手提式灭火器。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器配置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a）消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f）储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 | √ |
|  | 消防车道的净宽度和净高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯要求；消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 消防车道能满足需要。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器的摆放稳固，设置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响人员安全疏散。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 推车贮压式灭火器设有能指示其内部压力的指示器。 | √ |
| 十四 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 设置强制通风设施。 | √ |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 按7度设防。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 向外开启。 | √ |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 毗邻布置；采用无门窗洞口防火墙隔开。 | √ |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 工艺设备平台、操作平台长度小于8m，设一个梯子。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗与墙体连接牢固。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 管道穿墙处，用防火材料封堵。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施，室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 室内布置，地面不设地坑或地沟。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 油泵房未采用地下或半地下式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无人值守。 | √ |
| 十五 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室内无其他的管道通过。 | √ |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱的底部抬高，室内不低于50mm。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 成排布置的配电屏长度不超过6m。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方无裸带电体。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级均不低于二级。 | √ |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 设有空调等采暖、降温措施。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 采用钢筋混凝土盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 电力系统、装置或设备的接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 变（配）电间的室内地坪比室外地坪高0.6m。 | √ |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。（防护网尺寸不小于1mm） | GB50053-2013 6.2.4 | 变压器室、配电室窗户安装防禽网。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 配电室、控制室内未有无关的管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器、配电装置和裸导体正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | GB50217-2018 5.3.5 | 直埋敷设的电缆未平行敷设于地下管道的正上方或正下方。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 设应急照明和挡鼠板。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间进行有效封堵。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损和裸露现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全标志，配电柜前后铺绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀挂“运行”等标牌，并与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | √ |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 应急电源与正常电源之间有防止并列运行的措施。 | √ |
| 十六 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 中控室位于爆炸危险范围以外。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 中控室远离主干道。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 耐火等级为2级。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 中控室设置固定电话。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 各种测量仪表的取源部件、法兰等无泄漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字等清晰完整。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 就地显示屏显示清晰，无乱码和叠字现象。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 安装牢固，仪表外壳无机械变形、无损坏、无锈蚀。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 防爆仪表及其系统的外观完整无损。 | √ |
| 十七 | 其它 |  |  |  |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 滨博接转站压力表定期检验，标有工作压力红线。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表的标度、标示等清晰、正确和完整。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表的标度盘标有计量单位，精确度等级等。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 安全阀已做铅封。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

附录3-4  安全管理单元

附表3-4-1  管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理制度 |  |  |  |  |
|  | 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 东胜公司执行胜利油田分公司的相关制度，并制定了《东胜公司安全环保责任制管理细则》 、《东胜公司安全环保督查管理办法》、《东胜公司设备管理细则》、《东胜公司特种设备管理办法》、《东胜公司档案管理办法》、《东胜公司安全记录管理细则》、《东胜公司劳动防护用品管理规定》等安全管理制度，详见报告第6.1.2节。 | √ |
|  | 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 |  | √ |
|  | 安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、领导现场带班、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。 | 《山东省安全生产条例》 第十五条 |  | √ |
| 二、安全生产责任制 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任制，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第六条 《山东省安全生产条例》 第十六条 | 东胜公司按照新的组织机构，及时修订明确了31名公司领导安全生产责任清单、165个机关及直属安全生产责任清单及十个采油管理区安全生产责任清单等安全生产责任制。 | √ |
|  | 生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任应满足《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔2021〕50号）要求。 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》 （鲁安办发〔2021〕50号） |  | √ |
| 三、安全操作规程 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 东胜公司执行中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司的操作规程，作业操作规程汇编共计4大类，主要包括《胜利油田采油工程操作规程汇编——注入操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编——采油操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编——油气集输（储运）操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编——注采输设备操作》。 | √ |
|  | 非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
| 四、安全管理机构及安全管理人员 |  |  |  |  |
|  | 矿山单位应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《山东省安全生产条例》 第十六条 | 安全（QHSE）管理部为东胜公司安全生产管理机构。东胜公司总职工人数为2089人，配备有33名专职安全管理人员，不低于从业人员5‰。33名专职安全管理人员中有8名注册安全工程师，不少于安全生产管理人员15%。 | √ |
|  | 矿山单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第九条 |  |  |
|  | 矿山单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条 | 有8名中级注册安全工程师，注册类别均为其他安全。 | √ |
|  | 矿山单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师。 | 《注册安全工程师管理规定》 第六条 | 33名专职安全管理人员中有8名注册安全工程师，满足要求。 | √ |
|  | 危险物品的生产、储存单位以及矿山单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起2年内，金属冶炼单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起5年内达到15%左右并逐步提高。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 国家对注册安全工程师职业合格实行执业注册管理制度，按照专业类别进行注册。取得注册安全工程师职业合格证书的人员，经注册后方可以注册安全工程师名义执业。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十五条 | 8名注册安全工程师的注册类别均为其他安全均在有效期内。 | √ |
|  | 注册安全工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业，不得出租出借证书。违反上述规定的，由发证机构撤销其注册证书，5年内不予重新注册；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十六条 | 8名注册安全工程师的聘用单位均为东胜公司。 | √ |
|  | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位应当依法设置安全总监。安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在安全总监的领导下负责本单位的安全生产管理工作。 | 《山东省安全生产条例》 第二十一条 | 已设置安全总监，并在东营市应急管理局备案。 | √ |
|  | 安全总监应当具备下列基本条件：取得工程师及以上职称或注册安全工程师合格，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。 | 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》 | 安全总监取得采油工程专业高级工程师证件。 | √ |
|  | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位应当建立安全生产委员会。 安全生产委员会由本单位的主要负责人、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。 安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》 第二十二条 | 东胜公司成立了以主要负责人为主任，安全总监为委员会办公室主任的安全生产委员会。 并每季度至少召开1次会议，如实记录。 | √ |
| 五、人员持证 |  |  |  |  |
|  | 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 党委书记朱红涛聘任日期为2023年02月06日，承诺自上任之日起6个月内取得陆上石油天然气开采主要负责人安全管理合格证。 | √ |
|  | 非煤矿山等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第二十四条 |  |  |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关合格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 不涉及 | √ |
|  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应合格证，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十四条 | 特种设备安全管理人员、作业人员均取证上岗。总共161人。 | √ |
|  | 在含硫化氢的油气田进行施工作业和油气生产前，所有生产作业人员包括现场监督人员应接受硫化氢防护的培训，培训应包括课堂培训和现场培训，由有资质的培训机构进行，培训时间应达到相应要求。应对临时人员和其他非定期派遣人员进行硫化氢防护知识的教育。 | 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007） 4.5.1 | 东胜公司共计154人取得硫化氢防护技术培训证书。 | √ |
|  | 石油与天然气井的井控操作与管理人员，应接受井控安全技术知识教育，并按本标准进行培训，根据本标准第3章井控培训合格证取证范围的人员范围取得井控培训合格证。 | 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》 （SY/T5742-2019） 3.1、3.2、3.3、4.1.1、8.2 | 东胜公司共计97人取得井控培训合格证。 | √ |
|  | 取得井控培训合格证的人员方可从事井控管理或操作。 |  |  |  |
| 六、安全教育培训 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训。从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 东胜公司定期对从业人员进行安全生产教育和培训。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第十三条 | 新员工经三级教育培训，培训时间为72学时；每年再培训的时间不低于20学时。 | √ |
|  | 每年年底前，企业主要负责人负责组织制定本单位下一年度安全生产教育和培训计划，并按照计划抓好组织实施。教育培训计划应在本单位公开公示。企业应根据上级安排和自身实际随时追加安全生产培训计划内容。安全生产培训计划应按照企业主要负责人、安全总监、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员等分专业、分层次、分类别、分岗位制定。年度安全生产培训计划应包括培训目的、培训时间、培训内容、参加人员、授课人、学时等。劳务派遣、灵活用工人员应纳入本单位安全生产培训管理范围。不具备培训条件的企业可以委托具备条件的高等院校、职业院校和技工院校或第三方安全生产培训从业单位提供专业培训，保证安全生产培训的责任仍由本单位负责。 | 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发﹝2022﹞6号） | 3年来，东胜公司已制订每年的全员培训计划，年度培训计划内容包括培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。 | √ |
|  | 企业要如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，档案材料应当完整、准确、系统。 |  | 如实填写安全培训记录，建立培训档案资料。 | √ |
| 七、工伤保险及安全生产责任险 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《山东省安全生产条例》 第二十四条 | 东胜公司每月向山东省胜利油田医疗保险管理服务中心缴纳基本医疗保险费及工伤保险费。 | √ |
|  | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《山东省安全生产条例》 第二十四条 | 东胜公司2020年、2021年均缴纳了安全生产责任险，类型是“石油、天然气”；承保区域：中国境内（港、澳、台除外）。2022年、2023年由中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司统一缴纳，类型是“石油和天然气开采专业及辅助性活动”；承保区域：中华人民共和国（港、澳、台除外）；有效日期为2023年1月29日-2024年1月28日。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 生产经营单位投保安全生产责任保险的保障范围应当覆盖全体从业人员。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第十二条 |  |  |
| 八、劳动防护用品配备 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》 第二十五条 | 东胜公司根据《东胜公司劳动防护用品管理规定》（东胜QHSSE〔2022〕29号）配发标准，为每个人发放了单（棉）工鞋、工服、工帽等个体防护用品，相关岗位人员配备正压式空气呼吸器、耳塞、耳罩、面罩等职业健康防护用品。 | √ |
|  | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 根据作业场所主要危险有害因素及劳动防护用品配备要求，配备劳动防护用品。 | 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》 （GB 39800.2-2020） |  | √ |
| 九、设备、设施检测检验 |  |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十三条 | 东胜公司的特种设备均取得使用登记证书。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备均定期检验，定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | 《硫化氢环境人身防护规范》 （SY/T 6277-2017） 5.1.6.1 | 正压式空气呼吸器每年检验一次，均在检验有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | 《硫化氢环境人身防护规范》 （SY/T 6277-2017） 5.2.6 | 每年检验一次，均在检验有效期内。 | √ |
|  | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 危险性较大的设备、设施均按照国家有关规定进行定期检测检验。 | √ |
| 十、安全投入 |  |  |  |  |
|  | 陆上采油（气）、海上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第十四条 | 2023年提取计划已按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）执行。 | √ |
|  | 企业应当建立健全内部企业安全生产费用管理制度，明确企业安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第四十五条 | 东胜公司严格执行《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司安全生产费用财务管理 细则》，并根据胜利油田分公司下发的《关于规范安全生产费用使用管理要求的通知》进行调整。 | √ |
|  | 企业应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第四十六条 | 3年来，每年均编制年度企业安全生产费用提取和使用计划。 | √ |
|  | 企业提取的安全生产费用从成本（费用）中列支并专项核算。符合本办法规定的企业安全生产费用支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。 本企业职工薪酬、福利不得从企业安全生产费用中支出。企业从业人员发现报告事故隐患的奖励支出从企业安全生产费用中列支。 企业安全生产费用年度结余资金结转下年度使用。企业安全生产费用出现赤字（即当年计提企业安全生产费用加上年初结余小于年度实际支出）的，应当于年末补提企业安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第四十七条 | 设立专项核算。 | √ |
|  | 石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出； （二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； （三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出； （四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； （九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出； （十）安全生产责任保险支出； （十一）与安全生产直接相关的其他支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第十五条 | 东胜公司安全生产费用的使用符合要求。 | √ |
| 十一、应急管理 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 东胜公司2023年3月8日颁布了《胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司生产安全事故应急预案（2023版）》。 | √ |
|  | 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据法律、法规和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模、和可能发生的事故特点，科学合理建立本单位的应急预案体系，并注意与其他类别应急预案相衔接。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020） 5.1 | 东胜公司应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案构成。 | √ |
|  | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 已对预案进行评审，出具评审意见。 | √ |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第二十六条 | 应急预案已于2021年12月22日在东营市应急管理局备案（备案编号：370503-2021-0013），因主要负责人变更2023年3月17申请主要负责人变更备案，东营市应急管理局予以重新备案。 | √ |
|  | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》 第十三条 | 演练频次符合要求。 | √ |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十四条 | 有演练小结、存在问题及整改措施。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 已建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；东胜公司与河口采油厂、桩西采油厂、胜利油田中扬石油工程有限公司、东营市东胜星源工程安装有限责任公司等签订了应急救援协议。 | √ |
|  | 建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
| 十二、劳务派遣人员 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员的安全管理，坚持“谁用工、谁管理、谁负责”的原则。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》第四条 | 东胜公司与东营胜利石油技术服务有限责任公司签订劳务派遣协议，人员归东胜公司管理。 | √ |
|  | 生产经营单位是本单位安全生产工作的责任主体，应当将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》第六条 | 已制定劳务派遣人员安全生产责任制和考核标准。 | √ |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员享有安全生产法律法规规定的从业人员的权利，并应当履行相应义务。 生产经营单位灵活用工人员的安全生产权益参照劳务派遣，人员予以保障。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》第七条 | 胜利油田分公司给劳务派遣人员购买了安全生产责任险。 | √ |
|  | 劳务派遣单位必须依法参加工伤保险，为劳务派遣人员缴纳保险费。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》第十八条 | 东营胜利石油技术服务有限责任公司为东胜项目部员工在胜利石油管理局有限公司社会保险管理中心缴纳工伤、医疗保险费。 | √ |

附录4  东胜公司提供的资料目录

（详见评价报告附件分册）

附件1  营业执照复印件

附件2  原安全生产许可证复印件

附件3  采矿许可证复印件

附件4  安全标准化证书复印件

附件5  安全生产责任制文件及目录

附件6  安全管理制度封面及目录

附件7  操作规程封面及目录

附件8  成立安全管理机构及安全管理人员的文件

附件9  备案文件、高级工程师证书及安全总监任命

附件10  成立QHSE委员会的文件

附件11  注册安全工程师证书复印件

附件12  主要负责人任命文件

附件13  党委书记承诺书、东胜公司监管承诺书

附件14  安全管理人员证书复印件

附件15  专业化单位文件及特种作业人员台账及证书复印件

附件16  特种设备安全管理、作业人员台账及其他人员证书（部分）复印件

附件17  安全教育培训资料

附件18  安全生产费用提取计划及使用证明材料

附件19  工伤保险参保证明

附件20  安全生产责任保险的有关证明（节选）

附件21  劳动防护用品发放记录（节选）

附件22  建设项目“三同时”备案表（节选）

附件23  特种设备统计台账及定期检测报告

附件24  设备设施检验检测台账及部分报告

附件25  防雷设施检测报告（节选）

附件26  生产安全事故应急预案备案登记表

附件27  应急救援协议

附件28  成立应急组织机构文件

附件29  演练记录及评估（节选）

附件30  应急演练计划

附件31  特殊作业许可票证（部分）

附件32  承包商资质及部分承包商资料

附图一  牛25集输站消防平面图

附图二  高青联合站消防平面图

附图三  潍北联合站消防平面图

附图四  车44联合站消防平面图

附图五  车1接转站消防平面图

附图六  太平接转站消防平面图

附图七  金家接转站消防平面图

附图八  滨博接转站消防平面图

附录5  安全生产许可证延期换证现场复核问题修改说明确认单

涉及企业机密，不予公开。